หน่วยที่  2

สายไฟฟ้า รางเดินสายไฟฟ้า

อุปกรณ์และเครื่องมือทางไฟฟ้า

บทเรียน เรื่อง สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

จุดประสงค์การสอน

2.1 	เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

2.1.1	บอกส่วนประกอบของสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

2.1.2 	อธิบายลักษณะสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

2.1.3	อธิบายลักษณะสายไฟฟ้าแรงดันต่ำตาม มอก.11-2553

2.1.4 	อธิบายลักษณะสายไฟฟ้าแรงดันสูง

2.1.5 	ยกตัวอย่างการเลือกสายไฟฟ้าที่เหมาะสม

2.1.6	อธิบายวิธีการติดตั้งสายไฟฟ้า

2.1.7	อธิบายตารางพิกัดสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท.

2.1.8	ยกตัวอย่างการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้า

2.1	สายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

สายไฟฟ้ามีหน้าที่สำหรับนำพลังงานไฟฟ้า จากแหล่งจ่ายไฟไปยังบริภัณฑ์ไฟฟ้าต่าง ๆ                   ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตสายไฟฟ้าขึ้นมากมายหลายชนิด ตามความต้องการสำหรับการติดตั้งในรูป   แบบต่าง ๆ ดังนั้นการเลือกใช้สายไฟฟ้าเพื่อมีความเหมาะสมปลอดภัย ประหยัด และเชื่อถือได้  จะต้องพิจารณาถึงปัจจัยหลายประการด้วยกัน ได้แก่ ความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมที่ติดตั้ง  ความสามารถในการนำกระแสของตัวนำ ขนาดแรงดันตกที่เกิดขึ้น ความสามารถในการทนต่อความร้อนที่เกิดขึ้นทั้งในขณะใช้งานปกติและขณะเกิดการลัดวงจร สายไฟฟ้าแรงต่ำเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ได้กับแรงดันไม่เกิน 1,000 โวลต์ มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน โดยที่ตัวนำสายไฟฟ้าชนิดนี้ อาจจะใช้ทอดแดงหรืออะลูมิเนียม แต่ที่นิยมใช้สำหรับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ คือตัวนำทองแดง ถ้ามีขนาดใหญ่ จะมีลักษณะเป็นตัวนำตีเกลียว แต่ถ้ามีขนาดเล็ก ตัวนำก็จะเป็นตัวนำเดี่ยว วัสดุฉนวนที่นิยมใช้กับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้แก่ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)

2.1.1	ส่วนประกอบของสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ  2 ส่วน ได้แก่ ตัวนำและฉนวน

2.1.1.1	ตัวนำ

ตัวนำของสายไฟฟ้าทำมาจากโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูง อาจจะอยู่ในภาพของตัวนำเดี่ยว (Solid) หรือตัวนำตีเกลียว (Strand) ซึ่งประกอบด้วยตัวนำเล็ก ๆ ตีเข้าด้วยกันเป็นเกลียวซึ่งมีข้อดีคือ การนำกระแสต่อพื้นที่สูงขึ้น เนื่องจากผลของ Skin Effect ลดลง และการเดินสายทำได้ง่าย เพราะมีความอ่อนตัวกว่า โลหะที่นิยมใช้เป็นตัวนำได้แก่ ทองแดง และอะลูมิเนียม โดยโลหะทั้งสองชนิดมีข้อดีข้อเสียต่างกันไปตามแต่ลักษณะของงาน ตารางที่ 2.1 จะเปรียบเทียบคุณสมบัติ         ของทองแดง และอะลูมิเนียม

ทองแดง  ทองแดงเป็นโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูงมาก มีความแข็งแรง เหนียว ทนต่อการกัดกร่อนได้ดี แต่มีข้อเสียคือ มีน้ำหนักมาก และราคาสูง จึงไม่เหมาะสำหรับงานด้านแรงดันสูง แต่จะเหมาะกับการใช้งานโดยทั่วไปโดยเฉพาะงานในอาคาร

อะลูมิเนียม เป็นโลหะที่มีการนำไฟฟ้าสูงรองจากทองแดง แต่เมื่อเปรียบเทียบในกรณีกระแสเท่ากัน พบว่าอะลูมิเนียมจะมีน้ำหนักเบากว่าและราคาถูกกว่า จึงเหมาะกับงานเดินสายไฟนอกอาคารและแรงดันสูง ถ้าทิ้งอะลูมิเนียมไว้ในอากาศจะเกิดออกไซด์ของอะลูมิเนียม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นฉนวนฟิล์มบาง ๆ เกาะตามผิวช่วยป้องกันการสึกกร่อนแต่จะมีข้อเสียคือ ทำให้การเชื่อมต่อทำได้ยาก

ตารางที่ 2.1 เปรียบเทียมคุณสมบัติทองแดงและอะลูมิเนียม

| คุณสมบัติ | ทองแดง | อะลูมิเนียม |
| --- | --- | --- |
| ความนำไฟฟ้าสัมพัทธ์ (ทองแดง = 100) สภาพความต้านทานไฟฟ้าที่ 20 ºC (m × 10-8) สัมประสิทธิ์การขยายตัวเนื่องจากความร้อน (per ºC × 10-6) จุดหลอมเหลว (ºC) ความนำความร้อน (W/cm ºC) ความหนาแน่นที่ 20 ºC (g/cm3) | 100 1.724 17 1083 3.8 8.89 | 61 2.803 23 659 2.4 2.7 |

2.1.1.2	ฉนวน

ฉนวนทำหน้าที่ห่อหุ้มตัวนำ  เพื่อป้องกันการสัมผัสกันโดยตรงระหว่างตัวนำหรือระหว่างตัวนำกับส่วนที่ต่อลงดินและเพื่อป้องกันตัวนำจากผลกระทบทางกลและทางเคมีต่าง ๆ ในระหว่างที่ตัวนำ นำกระแสไฟฟ้าจะเกิดพลังงานสูญเสียในภาพของความร้อน ความร้อนที่เกิดขึ้นจะถ่ายเท ไปยังเนื้อฉนวน ความสามารถในการทนต่อความร้อนของฉนวนที่เป็นตัวกำหนดความสามารถ ในการทนต่อความร้อนของไฟฟ้านั่นเอง การเลือกใช้ชนิดของฉนวนจะขึ้นกับอุณหภูมิใช้งาน ระดับแรงดันของระบบ และสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง วัสดุที่ใช้เป็นฉนวนมากที่สุดในขณะนี้คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross linked Polyethylene (XLPE) ตารางที่ 2.2 แสดงคุณสมบัติของฉนวน PVC และ XLPE

ตารางที่ 2.2 คุณสมบัติฉนวน PVC และ XLPE

| คุณสมบัติ | ทองแดง | อะลูมิเนียม |
| --- | --- | --- |
| พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะใช้ (ºC) พิกัดอุณหภูมิสูงสุดขณะลัดวงจร (ºC) ค่าคงที่ไดอิเล็กตริก ความหนาแน่น (g/cm3) ความนำความร้อน (cal/cm.sec ºC ) ความทนทานต่อแรงดึง (kg/mm2) | 70 120 6 1.4 3.5 2.5 | 90 250 2.4 0.92 8 3 |

จะเห็นว่าฉนวน XLPE มีความแข็งแรง ทนต่อความร้อนและถ่ายเทความร้อนได้ดีกว่าฉนวน PVC ปัจจุบันจึงมีการใช้ฉนวน XLPE เพิ่มมากขึ้น

2.1.1.3	เปลือก

เปลือกทำหน้าที่หุ้มแกนหรือหุ้มสายชั้นนอกสุด อาจจะมี 1 หรือ 2 ชั้น ก็ได้ เพื่อป้องกันความเสียหายทางกายภาพที่อาจเกิดขึ้นในขณะติดตั้งหรือใช้งาน การเลือกใช้ชนิดของเปลือกจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง วัสดุที่นิยมใช้เป็นเปลือกมากที่สุด คือ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Polyethylene (PE) ส่วนกรณีสายที่ต้องการคุณสมบัติพิเศษก็อาจใช้วัสดุ เช่น Flame Retardant Polyvinyl Chloride (FR-PVC) หรือ Low Smoke Halogen Free (LSHF) ก็ได้

2.1.2	สายไฟฟ้าแรงดันต่ำ

สายไฟฟ้าแรงดันต่ำเป็นสายไฟฟ้าที่ใช้ได้กับแรงดันไม่เกิน 450/750 V มีลักษณะเป็นสายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวนโดยที่ตัวนำสำหรับสายไฟฟ้าชนิดนี้ อาจจะใช้ทองแดงหรืออะลูมิเนียม แต่ที่นิยมใช้สำหรับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ คือสายทองแดง สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นตัวนำ ตีเกลียว แต่ถ้าเป็นสายไฟฟ้าขนาดเล็ก ตัวนำก็จะเป็นตัวนำเดี่ยว วัสดุฉนวนที่นิยมใช้กับสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ ได้แก่ Polyvinyl Chloride (PVC) และ Cross-linked Polyethylene (XLPE)

2.1.2.1	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวน PVC

สายไฟฟ้าชนิดนี้จะมีตัวนำเป็นอะลูมิเนียม และหุ้มด้วยฉนวน PVC โดยอาจจะเป็น PVC ธรรมดา หรือเป็นแบบ Heat Resisting PVC ก็ได้

สายไฟฟ้าหุ้มด้วยฉนวน  PVC สามารถใช้งานในระบบจำหน่ายแรงดันต่ำ เดินภายนอกอาคารเป็นสายประธาน (Main) หรือสายป้อน (Feeder) โดยจะใช้เดินในอากาศเหนือพื้นดิน ทางการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ใช้สายนี้เป็นสายประธานแรงดันต่ำ เดินมาจากหม้อแปลงจำหน่าย (Distribution Transformer) พาดบนลูกถ้วยตามเสาไฟฟ้าหรือใต้ชายคาหรือตึกแถว      เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ สายชนิดนี้มีราคาถูกและรับแรงดึงได้พอสมควร

2.1.2.2	สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน PVC

เนื่องจากทองแดง มีคุณสมบัติข้อดีที่เหนือกว่าอะลูมิเนียมหลายประการด้วยกัน ไม่ว่าเป็นโลหะที่มีความนำไฟฟ้าสูงกว่า  การตัดต่อก็ทำได้ง่ายกว่า จึงนิยมใช้สายไฟฟ้าชนิดนี้กันมาก สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน PVC มีมากมายหลายชนิดแต่ละชนิดก็เหมาะกับงาน       แต่ละแบบ ทำให้สามารถใช้สายไฟฟ้าชนิดนี้กับงานได้กว้างขวางมากตั้งแต่เป็นสายเชื่อมต่อวงจรขนาดเล็ก ๆ จนกระทั่งเป็นสายประธานหรือสายป้อน

2.1.2.3	สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยฉนวน XLPE

เนื่องจากคุณสมบัติของฉนวน XLPE ที่สามารถทนต่อความร้อนได้สูง มีความแข็งแรง ทนต่อแรงทางกลและกัดกร่อนทางเคมีได้ดี ในปัจจุบันจึงมีการใช้สายไฟฟ้าที่หุ้มด้วยฉนวน XLPE มากขึ้นโดยสายชนิดนี้มีชื่อรียกว่าสาย CV หรือ CVV ซึ่งไม่อยู่ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่จะใช้ตามมาตรฐานอื่น เช่น IEC 60502 โดยทั่วไปสายชนิดนี้จะสามารถ ใช้งานได้เหมือนกับสาย NYY จึงนิยมใช้เป็นสายป้อนหรือสายประธาน

ภาพที่ 2.1 สาย CV

แรงดันใช้งาน	0.6/1 kV

อุณหภูมิใช้งาน	90 ºC

สถานที่ใช้งาน	สถานที่แห้งและสถานที่เปียก

ลักษณะการติดตั้ง	-  ใช้งานได้ทั่วไป

-  ฝังดินโดยตรง

2.1.2.4	สายไฟฟ้าทนไฟ (Fire Resistant Cable)

สายไฟฟ้าปกติทั่วไปเปลือกหรือฉนวนทำมาจากวัสดุ เช่น PVC หรือ XLPE เมื่อวัสดุเหล่านี้ถูกเพลิงไหม้อาจทำให้เกิดอันตรายร้ายแรงได้ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้สามารถติดไฟได้และ  จะลุกลามไปทั่วบริเวณรวมทั้งตามช่องทางเดินไฟ นอกจากนี้จะทำให้เกิดควันหนาแน่น และอากาศพิษกระจายทั่วไป ทำให้หมดสติและเสียชีวิตในที่สุด

เพื่อแก้ปัญหานี้จะต้องเลือกสายไฟฟ้าที่มีลักษณะสมบัติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. 	Flame Retardancy คือ ติดไฟได้ยาก และถ้าสายไฟก็สามารถดับเองได้ (Self -extinguish) ภายในช่วงระยะเวลาหนึ่ง

2.	Flame Propagation คือ คุณสมบัติซึ่งบ่งถึงอัตราที่ไฟอาจจะลุกลาม และกระจายไปตามความยาวของสายไฟฟ้า โดยทั่วไปแล้วสายไฟฟ้าที่มีค่า Flame Propagation ต่ำจะเป็นแบบที่สามารถดับไฟได้เอง

3. 	Acid and Corrosive Gas Emission คือ คุณสมบัติซึ่งแสดงการเกิดกรดหลังจากเกิด     ไฟไหม้ กรดที่เกิดขึ้นจะกัดโลหะของโครงสร้างและอุปกรณ์อื่น ๆ สายไฟฟ้าที่มีสาร Halogen น้อยหรือไม่มีเลยก็จะลดการเกิดกรดและก๊าซพิษ

4.	Smoke Emission คือ คุณสมบัติซึ่งแสดงปริมาณควันที่เกิดจาการไหม้ของสายไฟฟ้า

5.	Fire Resistance (Circuit Integrity) คือ คุณสมบัติที่แสดงว่า ภายใต้สถานการณ์ไฟไหม้ สายไฟฟ้ายังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงเวลาหนึ่ง

ภาพที่ 2.2 สาย FRC

-  ตัวนำ (Conductor) : ทองแดง

-  เทปกันไฟ (Fire Barrier tape)   :  Polyester Tepe

-  ฉนวน (Insulator) :  XLPE

-  ฉนวนหุ้มชั้นนอก (Outer Sheath) : ทำด้วยสารจำพวก Zoro Halogen, Low Smoke (OHLS)

สายไฟฟ้าทนไฟ (FRC) ควรใช้ระบบ และวงจรไฟฟ้าที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัย ดังนี้

1. ระบบเตือนสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm System)

2. ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ (Building Automation System)

3.  ระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency lighting System)

4.  ระบบเสียงประกาศ (Public Address System)

5.  ระบบไฟฟ้าสำรอง (Standby Power System)

6.  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network System)

7. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit TV System)

8. ระบบลิฟต์และบันไดเลื่อน (Lifts and Escalators System)

9. ระบบปั๊มน้ำดับเพลิงและปั๊มอัดอากาศในช่องบันไดหนีไฟ (Fire Pumps and Pressurized Stairs)

10. ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งต้องการให้ระบบปฏิบัติงานได้ในขณะที่เกิดไฟลุกไหม้

สายทนไฟมีอัตราลำดับการทนไฟตามการทดสอบ ซึ่งแบ่งเป็น 3 แบบ 8 ประเภทตามตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 เครื่องหมายแบ่งคุณสมบัติการทนไฟ อุณหภูมิและเวลาที่ใช้ในการทดสอบ

| ประเภท | การทนไฟ | เครื่องหมาย |
| --- | --- | --- |
| การทนไฟ | 650 ºC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 750 ºC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 950 ºC เป็นเวลา 3 ชั่วโมง 650 ºC เป็นเวลา 20 ชั่วโมง | A B C S |
| การทนไฟและน้ำ | 650 ºC เป็นเวลา 15 นาที จากนั้น พ่นน้ำและทำการทดสอบ 650 ºC เป็นเวลา 3 นาที | W |
| การทนไฟและ ทนแรงกระแทก | 650 ºC เป็นเวลา 3 นาที โดยมีแรงกระแทก 750 ºC เป็นเวลา 3 นาที โดยมีแรงกระแทก 950 ºC เป็นเวลา 3 นาที โดยมีแรงกระแทก | X Y Z |

2.1.3	สายไฟฟ้าแรงดันต่ำตาม มอก.11-2553

สายไฟฟ้าถือเป็นวัสดุที่สำคัญมากในระบบไฟฟ้าและระบบที่ใช้ไฟฟ้าในการทำงาน มาตรฐานสายไฟฟ้าแรงดังต่ำตาม มอก.11-2553 เป็นมาตรฐานสายไฟฟ้าใหม่ ที่ใช้กันในประเทศไทย เนื่องจากประเทศได้ได้ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC

2.1.3.1	แรงดันไฟฟ้า

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไม่เกิน 450/750 โวลต์ โดย

กำหนดให้ใช้งานเป็นค่า Uo/U

Uo หมายถึง แรงดันไฟฟ้า (RMS) ระหว่างตัวนำไฟฟ้าหุ้มฉนวนกับระบบดิน

U   หมายถึง แรงดันไฟฟ้า (RMS) ระหว่างตัวนำไฟฟ้าหุ้มฉนวนกับตัวนำไฟฟ้าหุ้มฉนวน

ภาพที่ 2.3 การวัดแรงดันที่กำหนดตาม มอก. 11-2553

ตัวอย่างแรงดัน

แรงดัน  450/750 V

แรงดัน  300/500 V

2.1.3.2	สีของฉนวน

การระบุแกนของสายไฟฟ้าจะใช้สีของฉนวนเป็นตัวกำหนด โดยรูปแบบของ    สีฉนวนเป็นดังนี้

- สายแกนเดียว	ไม่กำหนด

- สาย 2 แกน		สีฟ้าและสีน้ำตาล

- สาย 3 แกน		สีเขียวแถบเหลือง, สีฟ้า, สีน้ำตาล หรือ สีน้ำตาล, สีดำ, สีเทา

- สาย 4 แกน		สีเขียวแถบเหลือง, สีน้ำตาล, สีดำ, สีเทา หรือ สีฟ้า, สีน้ำตาล, สีดำ, สีเทา

- สาย 5 แกน		สีเขียวแถบเหลือง, สีฟ้า, สีน้ำตาล, สีดำ, สีเทา หรือ สีฟ้า, สีน้ำตาล, สีดำ, สีเทา, สีดำ

ระบบสายไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย

- สายสีเขียวแถบเหลือง 	สายดิน

- สายสีฟ้า			สาย Neutral

- สายสีน้ำตาล		สายเฟส 1 (A)

- สายสีดำ			สายเฟส 2 (B)

- สายสีเทา			สายเฟส 3 (C)

2.1.3.3 	การกำหนดรหัส

การกำหนดรหัส ชนิดสายไฟฟ้าใช้หมายเลข 2 ตัว

หมายเลข แรก เป็นการระบุขั้นพื้นฐานของสายไฟฟ้า

หมายเลข สอง เป็นการระบุเฉพาะชั้นและแบบของสายไฟฟ้า

ชั้นและแบบของสายไฟฟ้าเป็นดังนี้

0	สายไฟฟ้าไม่มีเปลือกนอก สำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

01	สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็ง สำหรับงานทั่วไป (60227 IEC 01)

02	สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน (Flexible Conductor) สำหรับงานทั่วไป (60227 IEC 02)

05	สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวเส้นเดี่ยวสำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน            ที่อุณหภูมิของตัวนำ 70 องศาเซลเซียส (60227 IEC 05)

06 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน        ที่อุณหภูมิของตัวนำ 70 องศาเซลเซียส (60227 IEC 06)

07 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำเส้นเดี่ยว สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน        ที่อุณหภูมิของตัวนำ 90 องศาเซลเซียส (60227 IEC 07)

08 สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายอ่อน สำหรับงานเดินสายไฟฟ้าภายใน       ที่อุณหภูมิของตัวนำ 90 องศาเซลเซียส (60227 IEC 08)

1 	สายไฟฟ้ามีเปลือก สำหรับงานติดตั้งยึดกับที่

10	สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา (60227 IEC 10)

4	สายไฟฟ้าอ่อน (Flexible Cable) ไม่มีเปลือกสำหรับการใช้งานเบา

41	สายไฟฟ้าอ่อนทินเซลแบน (60227 IEC 41)

43 สายไฟฟ้าอ่อนสำหรับไฟฟ้าประดับตกแต่งภายใน (60227 IEC 43)

5	สายไฟฟ้าอ่อน (Flexible Cable) มีเปลือกสำหรับใช้งานปกติ

52	สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์เบา (60227 IEC 52)

53	สายไฟฟ้ามีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ธรรมดา (60227 IEC 53)

7	สายไฟฟ้าอ่อน (Flexible Cable) มีเปลือกสำหรับการใช้งานพิเศษ

71c	สายลิฟต์กลมมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ และสายสำหรับการเชื่อมต่อแบบอ่อนตัวได้ (60227 IEC 71c)

71f	สายลิฟต์กลมมีเปลือกพอลิไวนิลคลอไรด์ และสายสำหรับการเชื่อมต่อแบบอ่อนตัวได้ (60227 IEC 71f)

2.1.3.3	สายไฟฟ้าตาม มอก. 11-2553 ที่นิยมใช้

1. 	สายไฟฟ้า 60227 IEC 01

สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 คือ สายไฟฟ้าแกนเดี่ยวและตีเกลียว ไม่มีเปลือก ชนิดตัวนำสายแข็งสำหรับงานทั่วไป

รหัสสาย			60227 IEC 01

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 	450/750 V

ขนาด			1.5 mm2 – 400 mm2

อุณหภูมิสูงสุด		70 องศาเซลเซียส

การใช้งานตามมาตรฐาน วสท.

- ใช้งานทั่วไป

- เดินในช่องเดินสาย และต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

- ห้ามเดินบนรางเคเบิล (Cable Trays)

ภาพที่ 2.4 สายไฟฟ้า 60227 IEC 01

2. 	สายไฟฟ้า VAF

สายไฟฟ้า VAF คือ สายไฟฟ้าตัวนำแข็ง มีทั้งเส้นเดี่ยวและตีเกลียว หุ้มฉนวนและเปลือก      มี 2 แบบคือ แบบ 2 แกน และแบบ 2 แกนมีสายดิน

รหัสสาย			VAF (ไม่มีสายดิน) VAF-G or VAF/G (มีสายดิน)

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 	300/500 V

ขนาด			1 mm2 – 16 mm2

อุณหภูมิสูงสุด		70 องศาเซลเซียส

การใช้งานตามมาตรฐาน วสท.

- ใช้เดินเกาะผนัง

- เดินในช่องเดินสาย

- ห้ามร้อยท่อ

- ห้ามฝังดิน

ภาพที่ 2.5 สายไฟฟ้า VAF

3. 	สายไฟฟ้า NYY

สายไฟฟ้า NYY คือ สายไฟฟ้าตัวนำแข็ง มีทั้งเส้นเดี่ยวและตีเกลียว หุ้มฉนวนและเปลือก

รหัสสาย			NYY (ไม่มีสายดิน) NYY-G (มีสายดิน)

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 	450/750 V

ขนาด			NYY แกนเดี่ยว		1 mm2 – 500 mm2

NYY หลายแกน		50 mm2 – 300 mm2

NYY หลายแกนมีสายดิน	25 mm2 – 300 mm2

อุณหภูมิสูงสุด		70 องศาเซลเซียส

การใช้งานตามมาตรฐาน วสท.

- ใช้งานทั่วไป

- ร้องท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

- วางบนรางเคเบิล (Cable Trays)

ภาพที่ 2.6 สายไฟฟ้า NYY

4. 	สายไฟฟ้า 60227 IEC 10

สายไฟฟ้า 60227 IEC 10 คือ สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน มีเปลือกในและเปลือกนอก

รหัสสาย			60227 IEC 10

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด 	300/500 V

ขนาด			หลายแกน		1.5 mm2 – 35 mm2

หลายแกนมีสายดิน	1.5 mm2 – 35 mm2

อุณหภูมิสูงสุด		70 องศาเซลเซียส

การใช้งานตามมาตรฐาน วสท.

- ใช้งานทั่วไป

- เดินในช่องเดินสานและต้องป้องกันน้ำเข้าช่องเดินสาย

- วางบนรางเคเบิล (Cable Trays)

- ห้ามร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

ภาพที่ 2.7 สายไฟฟ้า 60227 IEC 10

2.1.4 	สายไฟฟ้าแรงดันสูง

สายไฟฟ้าที่ใช้กับระบบไฟฟ้าแรงดันสูงเป็นสายที่มีขนาดใหญ่ ในลักษณะตัวนำตีเกลียว สายไฟฟ้าแรงดันสูงสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ สายเปลือย (Bare Wires) และ สายหุ้มฉนวน (Insulated Wires)

2.1.4.1	สายเปลือย (Bare Wires)

สายเปลือย คือ สายที่มีเปลือกฉนวนหุ้มสาย ถ้าหากนำไปใช้กับระบบจำหน่ายแรงดันต่ำจะไม่ปลอดภัยจึงใช้สายชนิดนี้กับงานแรงดันสูง สายเปลือยที่นิยมใช้ในงานแรงดันสูงมักจะทำมาจากอะลูมิเนียม เพราะมีน้ำหนักเบาและราคาถูก แต่สายอะลูมิเนียมล้วนจะสามารถรับแรงดึงได้ต่ำ จึงมีการพัฒนาเพื่อให้สมารถรับแรงดึงได้สูงขึ้น โดยการเสริมแกนเหล็ก หรือใช้โลหะอื่นผสม          สายเปลือยที่นิยมใช้ในปัจจุบันได้แก่

-	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย (AAC)

-	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม (AAAC)

- 	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก (ACSR)

1. 	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมเกลียวเปลือย (AAC-All Aluminium Conductor) เป็นตัวนำอะลูมิเนียมพันตีเกลียวเป็นชั้น ๆ สายชนิดนี้รับแรงดึงได้ต่ำ จึงมาสามารถขึงสายให้มีระยะห่างช่วงเสา (Span) มาก ๆ ได้ โดยปกติความยาวช่วงเสาต้องไม่เกิน 50 เมตร ยกเว้นสายที่มีขนาด 95 ตร.มม.  ขึ้นไปนั้น สามารถที่จะมีระยะห่างที่ช่วงเสาได้ไม่เกิน 100 เมตร มาตรฐานสำหรับสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย คือ มอก. 85-2548, IEC 61089:1991 (Aluminum Stranded Conductors.) ลักษณะของสายชนิดนี้จะแสดงในภาพที่ 2.8

ภาพที่ 2.8 สาย AAC

2. 	สายไฟฟ้าอะลูมิเนียม (AAAC-All Aluminium Alloy Conductor) สายชนิดนี้                  มีส่วนผสมของอะลูมิเนียม แมกนีเซียม และซิลิกอน สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมผสมจะมีความเหนียวและรับแรงดึงได้สูงกว่าสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมล้วน จึงสามารถขึงสายให้มีระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น นิยมใช้เดินสายบริเวณชายทะเล เพราะสามารถทนต่อการกัดกร่อนของไอเกลือบริเวณชายทะเลได้ดี มาตรฐานสำหรับสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียวเปลือย คือ มอก. 85-2548, IEC 61089:1991 (Aluminum Alloy Stranded Conductors (Alumlnium – Magnesium – Silicon Type)) ลักษณะของสายชนิดนี้จะแสดงในภาพที่ 2.9

ภาพที่ 2.9 สาย AAAC

3. 	สายไฟฟ้าอะลูมีเนียมแกนเหล็ก (ACSR-Aluminium  Conductor Steel  Reinforced)    เป็นสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมตีเกลียว  และมีสายเหล็กอยู่ตรงกลาง  เพื่อให้สามารถรับแรงดึงดูดได้สูง  ทำให้สามารถขยายระยะห่างช่วงเสาได้มากขึ้น  แต่จะไม่ใช้สายชนิดนี้ในบริเวณชายหาด  เพราะว่าจะเกิดการกัดกร่อนจากไอของเกลือ  ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง  มาตรฐานสำหรับสายไฟฟ้าอะลูมิเนียมแกนเหล็ก คือ มอก. 85-2548, IEC 61089:1991 (Aluminum Conductors, Steel – Reinforced) ลักษณะของสายชนิดนี้จะแสดงอย่าในภาพที่ 2.10

ภาพที่ 2.10 สาย ACSR

สายเปลือยทั้ง 3 ชนิด มีใช้ทั่วไปในระบบส่งของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำหรับสาย AAC นั้นยังมีใช้ในระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านครหลวงด้วย แต่ในปัจจุบัน ทางการไฟฟ้าฯ ได้มีนโยบายที่จะเลิกใช้สายชนิดนี้แล้วเนื่องจากมีการลัดวงจรจากสัตว์ และกิ่งไม้บ่อยครั้ง และได้หันมาใช้สายหุ้มฉนวนประเภท PIC และ SAC ที่จะกล่าวถึงต่อไป

2.1.4.2	สายหุ้มฉนวน (Insulated Wires)

ในการเดินสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านบริเวณที่มีผู้คนอาศัย เพื่อความปลอดภัยจะต้องใช้สายไฟฟ้าแรงสูงที่มีฉนวนหุ้มและการใช้สายหุ้มฉนวนยังช่วยการเกิดลัดวงจรจากสายหรือ กิ่งไม้แตะถูกสายไฟฟ้าอีกด้วย ทำให้ระบบสายไฟฟ้ามีความเชื่อถือได้สูงขึ้น สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มฉนวนที่นิยมใช้มีดังนี้

-	สาย Partial Insulated Cable (PIC)

-	สาย Space Aerial Cable (SAC)

-	สาย Preassembly Aerial Cable

-	สาย Cross - linked Polyethylene (XLPE)

1. สาย Partial Insulated Cable (PIC) การใช้สายเปลือยจะมีโอกาสเกิดการลัดวงจรได้ง่าย เพื่อลดปัญหานี้ จึงมีการนำสาย PIC มาใช้แทนสายเปลือย โดยโครงสร้างของสาย PIC นี้              จะประกอบด้วย ตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียวหุ้มด้วยฉนวน XLPE 1 ชั้น ดังภาพที่ 2.11

ภาพที่ 2.11 สาย PIC

แม้ว่าสายชนิดนี้จะมีฉนวน  XLPE  หุ้ม แต่ก็ไม่สามารถที่จะแตะต้องโดยตรงได้  เนื่องจากฉนวนเป็นเพียงฉนวนบางซึ่งจะช่วยลดการเกิดลัดวงจรของสายเปลือยเท่านั้น การไฟฟ้าฯ ได้นำสายชนิดนี้มาใช้งานโดยเดินในอากาศผ่านลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้าแทนสายเปลือย แต่ได้ผลไม่ค่อยดี ดังนั้นขณะนี้จะใช้สาย SAC

2. สาย Space Aerial Cable (SAC) สาย SAC โครงสร้างเป็นตัวนำอะลูมิเนียมตีเกลียว                     มีฉนวน XLPE หุ้ม เช่นเดียวกับสาย PIC แต่จะมีเปลือก (Sheath) ที่ทำจาก XLPE หุ้มฉนวน         อีกชั้นหนึ่ง ทำให้มีความทนทานมากกว่าสาย PIC สาย SAC มีลักษณะดังภาพที่ 2.12

ภาพที่ 2.12 สาย SAC

แม้ว่าสายชนิดนี้จะมีเปลือก (Sheath) หุ้มฉนวนอีกชั้นหนึ่ง แต่ก็ไม่ควรสัมผัสสายโดยตรงเพราะจะเป็นอันตรายได้ ในการใช้งานสายชนิดนี้ การไฟฟ้าฯ ใช้เป็นวงจรเสริมสำหรับวงจรที่ใช้สาย PIC โดยในการเดินสายจะต้องใช้ Spacer เพื่อจำกัดระยะห่างระหว่างสาย สายชนิดนี้แม้ว่า          จะสามารถวางใกล้กันได้มากกว่าสาย PIC แต่ก็ต้องไม่เกินระยะจำกัดค่าหนึ่ง นอกจากนี้จะต้องใช้ Messenger Wire ช่วยดึงสายไว้โดย Messenger Wire จะต่อลงทำหน้าที่เป็นสาย Overhead Ground Wire

3.	สาย Preassembly Aerial Cable สายชนิดนี้ จัดเป็นสาย Fully Insulated             มีโครงสร้างคล้ายสาย XLPE เนื่องจากสายชนิดนี้สามารถวางใกล้กันได้จึงใช้สายชนิดนี้เมื่อสายไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีระยะห่าง (Clearance) กับอาคารจำกัดหรือผ่านบริเวณที่มีคนอาศัยอยู่ สายชนิดนี้           ยังสามารถวางพาดไปกับมุมตึกได้ เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานมาก

4.	สาย Cross - linked Polyethylene (XLPE) สาย XLPE จัดเป็นสาย Fully Insulated โดยมีโครงสร้าง และส่วนประกอบดังภาพที่ 2.13

ภาพที่ 2.13  สาย XLPE

-  ตัวนำ (Conductor) ส่วนใหญ่จะเป็นทองแดงในลักษณะตีเกลียว (Strand) ซึ่งอาจจะจัดอยู่ในระบบของ Copper Concentric Strand หรือ Copper Compact Strand

-  ชีลด์ของตัวนำ (Conductor Shield) ทำด้วยสารกึ่งตัวนำ (Semi-conducting Meaterial)       มีหน้าที่ช่วยให้สนามไฟฟ้าระหว่างตัวนำกับฉนวนกระจายอย่างสม่ำเสมอในแนวรัศมี มีการช่วยลดการเกิด Breakdown ได้

-  ฉนวน (Insulation Shield) เป็นชั้นที่หุ้มห่อชั้นชีลด์ของตัวอีกตัวหนึ่ง ทำด้วยฉนวน XLPE สายเคเบิลที่ดีนั้นผิวด้านนอกจะต้องเรียบ

-  ชีลด์ของฉนวน (Insulation Shield) เป็นชั้นของ Semi-conducting Tape พันทับชั้นของฉนวน จากนั้นก็จะหุ้มด้วยชั้นของ Copper Tape อีกทีหนึ่ง ชีลด์ของฉนวนนี้ จะทำหน้าที่จำกัดสนามไฟฟ้า ให้อยู่เฉพาะภายในสายเคเบิล เป็นป้องกันการรบกวนระบบสื่อสาร นอกจากนี้การต่อชีลด์ลงดินจะช่วยลดอันตรายจากการสัมผัสถูกสายเคเบิลด้วย และทำให้เกิดการกระจายของแรงดันอย่างสม่ำเสมอขณะใช้งาน

-  เปลือกนอก (Jacket) ชั้นของเปลือกนอกนี้อาจจะเป็น Polyvinyl Chloride หรือ Polyethylene ก็ได้แล้วแต่ว่าลักษณะของงานจะเป็นอย่างไร ถ้าเป็นงานกลางแจ้งก็มักจะใช้ Polyvinyl Choride เพราะว่ามันเฉื่อยต่อการติดไฟ ในขณะที่ Polyethylene มักจะใช้งานแบบเดินลอย เนื่องจากความทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ ส่วนในกรณีที่วางเคเบิลใต้ดินอาจจะมีชั้นของ Service Tape ซึ่งอาจทำด้วยชิ้นผ้า (Fabric Tape) คั่นระหว่างชีลด์กับเปลือกนอกช่วยป้องกันการเสียดสีและการกระทบกระแทก

สายชนิดนี้สามารถเดินลอยในอากาศหรือฝังใต้ดินก็ได้ แต่นิยมใช้ฝังใต้ดิน เนื่องจากมีความแข็งแรงทนทานสามารถทนต่อความชื้นได้ดี

2.1.5	การเลือกสายไฟฟ้าที่เหมาะสม

ในการพิจารณาเลือกสายไฟฟ้าที่เหมาะสมนั้น มีหลายข้อด้วยกันที่พิจารณา ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพความเชื่อถือได้และความปลอดภัยในการใช้งาน ข้อกำหนดที่ต้องพิจารณา           ในการเลือกสายไฟฟ้าได้แก่

-  พิกัดแรงดัน (Voltage Rating)

-  พิกัดกระแส (Current Rating)

-  สายควบ (Multiple Conductors)

-  แรงดันตก (Voltage Drop)

2.1.5.1	พิกัดแรงดัน

สายไฟฟ้าที่จะใช้ต้องสามารถทนต่อแรงดันใช้งานได้ตาม มอก.11-2553                ได้กำหนดแรงดันใช้งานเอาไว้ 2 ระดับคือ 300 V และ 750 V ดังนั้นในการเลือกชนิดของสายไฟฟ้า         จึงต้องคำนึงถึงพิกัดแรงดันให้เหมาะสมด้วย

2.1.5.2	พิกัดกระแส

พิกัดกระแส คือ ความสามารถของสายไฟฟ้า การที่จะนำกระแสไฟฟ้าปริมาณหนึ่งอย่างต่อเนื่องในขณะใช้งานโดยไม่ทำให้อุณหภูมิสุดท้ายมีค่าเกินอุณหภูมิที่กำหนดไว้

พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าหุ้มฉนวนจะขึ้นกับปัจจัยต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1.	ขนาดสายไฟฟ้า สายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่ ก็จะมีค่าพิกัดกระแสสูงกว่าสายไฟฟ้าที่มีพื้นที่หน้าตัดขนาดเล็กกว่า

2.	ชนิดของฉนวนที่หุ้มสายไฟฟ้า การที่สายไฟฟ้ามีฉนวนที่มีคุณภาพดี ย่อมที่จะทำให้สายไฟฟ้าชนิดนั้นมีพิกัดกระแสสูงขึ้น

3.	อุณหภูมิโดยรอบ เนื่องจากค่าความต้านทานของตัวนำจะมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นดังนั้นถ้าอุณหภูมิบริเวณรอบ ๆ ของสายไฟฟ้าที่ใช้มีค่าสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้ค่าพิกัดของกระแสลัดวงจรลดลงจากค่าปกติ

4.	ลักษณะการติดตั้ง เนื่องจากการติดตั้งสายไฟฟ้า สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น      เดินลอย เดินในท่อร้อยสายหรือเดินฝังใต้ดิน การติดตั้งแต่ละแบบก็จะมีการถ่ายเทอากาศได้ยากง่ายต่างกัน ถ้าสายไฟฟ้าติดตั้งในบริเวณที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ก็จะมีค่าพิกัดกระแสสูงกว่ากรณีที่ติดตั้งในบริเวณอากาศถ่ายเทไม่สะดวก

พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ สำหรับการติดตั้งแต่ละแบบจะอ้างอิงตาม “มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย” ของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

2.1.5.3	สายควบ

ในวงจรที่มีการใช้ไฟฟ้ามาก ๆ นั้น พิกัดกระแสของสายไฟฟ้าเส้นเดียวอาจไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องใช้สายหลายเส้นต่อขนานกัน ซึ่งเรียกว่า สายควบ สายไฟฟ้าที่เดินควบกันปลายสายทั้งสองด้านของเฟสเดียวกันต้องต่อเข้าด้วยกัน ดังภาพที่ 2.14

ภาพที่ 2.14 สายควบ

ข้อกำหนดสำหรับการใช้สายควบ  มีดังนี้

-	ใช้กับตัวนำที่มีขนาดตั้งแต่ 50 ตร.มม. ขึ้นไป

-	สายไฟฟ้าที่จะเดินควบกันได้ดังนั้นจะต้องเป็นสายไฟฟ้าชนิดเดียวกัน

-	สายไฟฟ้าที่ใช้ต้องมีความยาวเท่ากัน

-	ลักษณะการเดินสายไฟฟ้าเหมือนกัน

2.1.5.4	แรงดันตก

แรงดันตก คือ ความแตกต่างระหว่างขนดแรงดันฟ้าที่จุดแหล่งจ่ายต้นทางและจุดรับไฟฟ้า เกิดจากกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวกลางที่มีค่าอิมพีแดนซ์ (Impedance) โดยมากมักจะเป็นสายไฟ การเลือก สายไฟฟ้าจำเป็นตองพิจารณาแรงดันตก โดยเฉพาะสายไฟฟ้าที่มีความยาว  มาก ๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงดันตดมาก แรงดันตกส่งผลต่อบริภัณฑ์ไฟฟ้า เช่น ความสว่างของหลอดไฟฟ้า หรือมอเตอร์กินกระแสมากขึ้น เป็นต้น

ตามมาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า ฯ ของ วสท. ได้กำหนดไว้ดังนี้

- กรณีรับไฟแรงต่ำจากการไฟฟ้า แรงดันตกคิดจากเครื่องวัด ฯ จนถึงจุดใช้ไฟจุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน 5 % จากระบบแรงดันที่ระบุ

- กรณีไฟแรงสูงจากการไฟฟ้า ฯ แรงดันตกคิดจากบริภัณฑ์ประธานแรงต่ำจนถึงจุดใช้ไฟจุดสุดท้ายรวมกันต้องไม่เกิน 5% จากระบบแรงดันที่ระบุ

2.1.6	วิธีการติดตั้งสายไฟฟ้า

มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของ วสท. ฉบับปรับปรุงมีรูปแบบการติดตั้ง และลักษณะการติดตั้งสายไฟฟ้า แบ่งเป็น 7 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี / ไม่มีเปลือกนอก เดินในท่อโลหะหรืออโลหะ      เดินเกาะผนังหรือฝังในผนังคอนกรีตหรือที่คล้ายกัน ดังตารางที่ 5-20

กลุ่มที่ 2

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มี / ไม่มีเปลือกนอก เดินในท่อโลหะหรืออโลหะ      เดินเกาะผนังหรือฝังในผนังคอนกรีตหรือที่คล้ายกัน ดังตารางที่ 5-20

กลุ่มที่ 3

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวนมีเปลือกนอก เดินเกาะผนังหรือเพดานที่ไม่มีสิ่งปิดหุ้ม   ที่คล้ายกัน ดังตารางที่ 5-21

กลุ่มที่ 4

สายเคเบิลแกนเดี่ยวหุ้มฉนวน มี / ไม่มีเปลือกนอก วางเรียงแบบมีระยะห่างเดินบนฉนวนลูกถ้วยอากาศ ดังตารางที่ 5-22

กลุ่มที่ 5

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มีเปลือกนอกเดินในท่อโลหะหรืออโลหะฝังดิน         ดังตารางที่ 5-23

กลุ่มที่ 6

สายแกนเดี่ยวหรือหลายแกน หุ้มฉนวนมีเปลือกนอกฝังดินโดยตรง ดังตารางที่ 5-23

กลุ่มที่ 7

สายเคเบิลแกนเดี่ยวหรือหลายแกนหุ้มฉนวน มีเปลือกนอกวางบนรางเคเบิลด้านล่างทึบ,      รางเคเบิลแบบระบายอากาศหรือรางเคเบิลแบบบันได ดังตารางที่ 5-30 และ ตารางที่ 5-31

2.1.7	ตารางพิกัดสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน วสท.

ตารางพิกัดสายไฟฟ้าตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าของสมาคมวิศวกรรมสถาน     แห่งประเทศไทย (วสท.) เป็นตารางที่แสดงถึงขนาดกระแสของสายไฟฟ้าชนิดต่าง ๆ ที่ติดตั้งตามรูปแบบต่าง ๆ มีตารางที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้าอยู่ 30 ตาราง คือตารางที่ 5-8 และตารางที่ 5-20 ถึงตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-8

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนสายที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า      1 กลุ่มวงจร

| จำนวนกลุ่มวงจร | ตัวคูณปรับค่า |
| --- | --- |
| 2 | 0.80 |
| 3 | 0.70 |
| 4 | 0.65 |
| 5 | 0.60 |
| 6 | 0.57 |
| 7 | 0.54 |
| 8 | 0.52 |
| 9 | 0.50 |

ตารางที่ 5-8 (ต่อ)

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสเนื่องจากจำนวนสายที่นำกระแสในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันมากกว่า      1 กลุ่มวงจร

| จำนวนกลุ่มวงจร | ตัวคูณปรับค่า |
| --- | --- |
| 10-12 | 0.45 |
| 13-16 | 0.41 |
| 17-20 | 0.38 |

หมายเหตุ	1)	ให้ใช้กับกลุ่มของเคเบิลที่มีรูปแบบการเดินสายแบบเดียวกัน

2) 	ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าเดียวกันสำหรับ

- กลุ่มเคเบิลแกนเดี่ยวทั้ง 2, 3 และ 4 สาย

- กลุ่มเคเบิลหลายแกน (วงจร 1 เฟส 2 สาย นับเป็น 1 กลุ่มวงจร, วงจร 3 สาย หรือ 4 สาย นับเป็น 1 กลุ่มวงจร

3)	ถ้ากลุ่มเคเบิลในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันประกอบด้วยเคเบิล 2, 3 และ 4 แกน ให้นับจำนวนเคเบิลทั้งหมดเป็นจำนวนกลุ่มวงจร และให้ใช้ตัวคูณปรับค่าเดียวกันสำหรับกลุ่มเคเบิล 2, 3 และ 4 แกน

4)	ถ้ากลุ่มเคเบิลประกอบด้วยเคเบิลแกนเดี่ยวจำนวนตัวนำกระแส n เส้น อาจพิจารณาเป็น วงจร 1 เฟสได้ n/2 หรือวงจร 3 เฟสได้ n/3 วงจร

เช่น วงจร 3 เฟส จำนวน 2 วงจร และวงจร 1 เฟส จำนวน 2 วงจร ติดตั้งรวมในช่องเดินสายเดียวกัน

ถ้าคิดเป็นวงจร 1 เฟส จะได้กลุ่มวงจร = (2 x 3/2) + 2 = 5 จะได้ตัวคูณปรับค่าของวงจร 1 เฟส = 0.60

ถ้าคิดเป็นวงจร 3 เฟส จะได้กลุ่มวงจร = (2 x 2/3) + 2 = 3.3 จะได้ตัวคูณปรับค่าของวงจร 3 เฟส = 0.68 (ค่าระหว่าง 3 กับ 4 กลุ่มวงจร)

5)	ถ้ากลุ่มเคเบิลประกอบด้วยตัวนำที่มีอุณหภูมิการใช้งานแตกต่างกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันพิกัดกระแสของกลุ่มให้คำนวณตามเคเบิลที่มีพิกัดของอุณหภูมิการใช้งานต่ำที่สุด

6)	ไม่ต้องนับจำนวนกลุ่มวงจรในช่องเดินสายไฟฟ้าเดียวกันที่รู้แน่นอนแล้วว่ามีกระแสโหลด ไม่เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของพิกัดกระแส เมื่อคิดตัวคูณปรับค่าที่ได้นับรวมจำนวนกลุ่มวงจรนั้นด้วยแล้ว

เช่น การเดินสายในท่อที่ประกอบด้วย กลุ่มเคเบิลแกนเดี่ยว 2 สาย 3 กลุ่ม และกลุ่มเคเบิล 4 แกน 4 กลุ่ม ตัวคูณปรับค่าที่พิจารณาครั้งแรกคิดจากจำนวนกลุ่มวงจรทั้งหมด 7 กลุ่ม แต่เมื่อพิจารณาพิกัดกระแสที่คิดตัวคูณปรับค่าแล้วพบว่ามีกลุ่มเคเบิลแกนเดี่ยว 2 สาย 1 กลุ่ม และกลุ่มเคเบิล 4 แกน 2 กลุ่ม ที่จ่ายโหลดได้เกินร้อยละ 30 (สามสิบ) ของพิกัดกระแสที่คิดตัวคูณปรับค่าให้พิจารณาตัวคูณปรับค่าใหม่จากกลุ่มวงจรที่เหลือคือ 4 กลุ่มวงจร

ตารางที่ 5-20

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มี / ไม่มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินในช่องเดินสายในอากาศ

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-20)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

- ในกรณีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในช่องเดินสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-8

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-21

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินเกาะผนังอากาศ

ตารางที่ 5-21 (ต่อ)

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงหุ้มฉนวน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินเกาะผนังอากาศ

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-21)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-22

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวนพีวีซี มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-22)

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-23

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงแกนเดี่ยวหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลิอกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 30 oC ร้อยท่อฝังดินหรือ   ฝังดินโดยตรง

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-23)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 30 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-44

- ในกรณีเดินเป็นกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-45 หรือ 5-46

- ในกรณีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-8

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้พิจารณาขนาดกระแสตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้

ตารางที่ 5-24

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินในอากาศ

| อุณหภูมิตัวนำ | 70 oC | 90 oC |
| --- | --- | --- |
| รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน | 60227 IEC 05, 60227 IEC 06 | 60227 IEC 07, 60227 IEC 08 |
| ขนาดสาย (ตร.มม.) | ขนาดกระแส (แอมแปร์) |  |
| 0.5 | 3 | 3 |
| 0.75 | 6 | 6 |
| 1 | 102) | 10 |
| 1.5 | - | 16 |
| 2.5 | - | 25 |

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-24)

1) 	อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าดังต่อไปนี้

- สำหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี 70 oC

| อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส) | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวคูณปรับค่า | 1.11 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | 0.50 |

- สำหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี 90 oC

| อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส) | 31-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวคูณปรับค่า | 1.00 | 0.96 | 0.83 | 0.67 | 0.47 |

2) 	ค่าขนาดกระแสเฉพาะรหัสเคเบิล 60227 IEC 06 เท่านั้น

3)	ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-25

ขนาดกระแสของสายอ่อน (Flexible Core) ตัวนำทองแดงแกนหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 300/500 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC หรือ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินในอากาศ

| จำนวนตัวนำกระแส | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน | 60227 IEC 52, 60227 IEC 53 60227 IEC 56, 60227 IEC 57 |  |
| ขนาดสาย (ตร.มม.) | ขนาดกระแส (แอมแปร์) |  |
| 0.5 | 3 | 3 |
| 0.75 | 6 | 6 |
| 1 | 10 | 10 |
| 1.5 | 16 | 16 |
| 2.5 | 25 | 20 |

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-25)

1) 	อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าดังต่อไปนี้

- สำหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี 70 oC

| อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส) | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวคูณปรับค่า | 1.11 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | 0.50 |

- สำหรับสายหุ้มฉนวนพีวีซี 90 oC

| อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส) | 31-50 | 51-55 | 56-60 | 61-65 | 66-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวคูณปรับค่า | 1.00 | 0.96 | 0.83 | 0.67 | 0.47 |

2) 	สายอ่อนตัวนำทินเซล ที่มีรหัสเคเบิล 60227 IEC 41 มีค่าขนาดกระแส = 0.7 แอมแปร์ ที่อุณหภูมิตัวนำ 70 oC และอุณหภูมิโดยรอบ 40 oC

3)	ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-26

ขนาดกระแสของสายอ่อน (Flexible Core) ตัวนำทองแดงแกนหุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553 สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินในอากาศ

| จำนวน/ลักษณะ ตัวนำกระแส | เคเบิล 1 แกน 2 เส้น หรือ เคเบิล 2 แกน 1 เส้น มี/ไม่มี สายดิน | เคเบิล 3 แกน, 4 แกน หรือ 5 แกน |
| --- | --- | --- |
| รหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน | 60227 IEC 02, VCT, VCT-G | VCT, VCT-G |
| ขนาดสาย (ตร.มม.) | ขนาดกระแส (แอมแปร์) |  |
| 1.5 | 16 | - |
| 2.5 | 25 | - |
| 4 | 30 | 26 |
| 6 | 39 | 43 |
| 10 | 51 | 47 |
| 25 | 73 | 63 |
| 35 | 97 | 83 |
| 50 | 104 | 102 |
| 70 | 175 | - |
| 95 | 216 | - |
| 120 | 258 | - |
| 150 | 302 | - |
| 180 | 394 | - |
| 240 | 417 | - |

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-26)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าดังต่อไปนี้

| อุณหภูมิโดยรอบ (องศาเซลเซียส) | 31-35 | 36-40 | 41-45 | 46-50 | 51-55 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวคูณปรับค่า | 1.11 | 1.00 | 0.87 | 0.71 | 0.50 |

- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-27

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทีลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินร้อยในท่ออากาศ

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-27)

1)	อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

2)	ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตาราที่ 5-8

3)	ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

4)	ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-28

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าแกนเดียวตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทีลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินบนฉนวนลูกถ้วนในอากาศ

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-28)

ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

ตารางที่ 5-29

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าแกนเดียวตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงก์พอลิเอทีลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC ร้อยท่อฝังดินหรือฝังดินโดยตรง

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-29)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 30 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-44

- ในกรณีเดินเป็นกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-45 หรือ 5-46

- ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ในท่อร้อยสาย ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-8

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47

- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งานในตารางที่ 5-48

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้พิจารณาขนาดกระแสตามมาตรฐานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้

ตารางที่ 5-30

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศไม่มีฝาปิด หรือรางเคเบิลแบบบันได

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-30)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

- ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-40 และ ตารางที่ 5-41 สำหรับสายแกนเดียวและสายหลายแกน ตามลำดับ

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

- ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลที่ใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-31

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนพีวีซี มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC วางบนรางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ มี/ไม่มี ฝาปิด

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-31)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

- ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร สำหรับรางเคเบิลแบบมีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่า ตามที่ระบุไว้        ในตารางที่ 5-31 (ก) และสำหรับรางเคเบิลแบบไม่มีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-41

ยกเว้น การจัดวางระยะห่างระหว่างกลุ่มวงจรมากกว่าสองเท่าของผลรวมเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกของตัวนำกระแส ไม่ต้องนำตัวคูณปรับค่าตามตารางมาพิจารณา

ตารางที่ 5-31 (ก)

| จำนวนกลุ่มวงจร | ตัวคูณปรับค่า |
| --- | --- |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 0.7 |
| 4 | 0.65 |
| 5 | 0.6 |
| 6 | 0.57 |
| 7 | 0.54 |
| 8 | 0.52 |
| 9 | 0.50 |
| 10-12 | 0.45 |
| 13-16 | 0.41 |
| 17-20 | 0.38 |

3)	ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

4)	ดูคำอธิบายรหัสชนิดเคเบิลใช้งาน ในตารางที่ 5-48

ตารางที่ 5-32

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ มี/ไม่มี ฝาปิด หรือรางเคเบิลแบบบันได

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-32)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

- ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-40 และ ตารางที่ 5-41 สำหรับสายแกนเดียวและสายหลายแกน ตามลำดับ

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

ตารางที่ 5-33

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดงหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก สำหรับขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC วางบนรางเคเบิลชนิดด้านล่างทึบ มี/ไม่มี ฝาปิด

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-33)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

- ในกรณีมีจำนวนตัวนำกระแสมากกว่า 1 กลุ่มวงจร สำหรับรางเคเบิลแบบมีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่า ตามที่ระบุไว้        ในตารางที่ 5-33 (ก) และสำหรับรางเคเบิลแบบไม่มีฝาปิดให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-41

ยกเว้น การจัดวางระยะห่างระหว่างกลุ่มวงจรมากกว่าสองเท่าของผลรวมเส้นผ่านศูนย์กลาง ภายนอกของตัวนำกระแส ไม่ต้องนำตัวคูณปรับค่าตามตารางมาพิจารณา

ตารางที่ 5-33 (ก)

| จำนวนกลุ่มวงจร | ตัวคูณปรับค่า |
| --- | --- |
| 2 | 0.8 |
| 3 | 0.7 |
| 4 | 0.65 |
| 5 | 0.6 |
| 6 | 0.57 |
| 7 | 0.54 |
| 8 | 0.52 |
| 9 | 0.50 |
| 10-12 | 0.45 |
| 13-16 | 0.41 |
| 17-20 | 0.38 |

3)	ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้ง ในตารางที่ 5-47

ตารางที่ 5-36

ขนาดกระแสของสายเคเบิล ตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสบิงกด์พอบิเอทิลีน เปลือกนอกพีวีซี มีชีลด์ ขนาดแรงดัน (Uo/U) ตั้งแต่ 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ หรือบนรางเคเบิลแบบบันได

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-36)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-43

- ในกรณีเดินเป็นกลุ่มมากกว่า 1 กลุ่มวงจร ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ ในตารางที่ 5-40

- ตัวนำชีลด์มีการต่อลงดินที่ปลายทั้ง 2 ด้าน และ / หรือต่อลงดินหลายตำแหน่ง

- ดูคำอธิบายรูปแบบการติดตั้งในตารางที่ 5-47

ตารางที่ 5-37

ขนาดกระแสของสายเคเบิล ตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสบิงกด์พอบิเอทิลีน เปลือกนอกพีวีซี มีชีลด์ ขนาดแรงดัน (Uo/U) ตั้งแต่ 3.6/6 กิโลโวลต์ ถึง 18/30 กิโลโวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC (เดินร้อยในท่อในอากาศ และ 30 oC (ร้อยท่อฝังดิน)

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-37)

- อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC (เดินร้อยท่อในอากาศ) และ 30 oC (ร้อยท่อฝังดิน) ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43 และ 5-44 ตามลำดับ

- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการมอบทรัพย์สินหรือเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ ให้พิจารณาขนาดกระแส      ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้

ตารางที่ 5-38

ขนาดกระแสสายเคเบิลตัวนำทองแดงแกนเดียวหุ้มฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน มีเปลือกนอก อุณหภูมิตัวนำ 90 oC อุณหภูมิโดยรอบ 30 oC ขนาดแรงดัน (Uo/U) 3.6/6 ถึง 18/30 กิโลโวลต์    เดินใน duct bank ไม่เกิน 8 ท่อ

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-38)

1)	การคำนวณอิงจากมาตรฐาน IEC 60287 ตามสภาพเงื่อนไขดังต่อไปนี้

- สำหรับระบบแรงสูง ชีลด์ มีต่อการลงดินลักษณะต่อปลายทั้งสองด้าน และ/หรือ ต่อลงดินหลายจุด

- มีเคเบิล (ตัวนำกระแส) 3 เส้นใน 1 ท่อ

2)	งานติดตั้งระบบไฟฟ้าที่ต้องการมอบทรัพย์สินหรือเป็นทรัพย์สินของการไฟฟ้าฯ ให้พิจารณาขนาดกระแส      ตามมาตรฐานการไฟฟ้าฯ ยกเว้นไม่มีกำหนดไว้

ตารางที่ 5-40

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว วางบนรางเคเบิล เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร

ตารางที่ 5-40 (ต่อ)

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว วางบนรางเคเบิล เป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-40)

- ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการวางสายไฟฟ้าชั้นเดียวเท่านั้น

- ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวนอนที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวดิ่ง       ไม่น้อยกว่า 300 มม. และติดตั้งรางเคเบิลห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 20 มม. เท่านั้น

- ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวดิ่งที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิล  ในแนวราบ    ไม่น้อยกว่า 225 มม. เท่านั้น

- ในกรณีที่จำนวนรางเคเบิลมากกว่าหนึ่งราง ตัวคูณปรับค่าให้คิดจากรายเคเบิลที่มีกลุ่มวงจรมากที่สุด

ตารางที่ 5-41

ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสสำหรับสายเคเบิลหลายแกน วางบนรางเคเบิลแบบระบายอากาศ       แบบด้านล่างทึบหรือแบบบันได เมื่อวานเป็นกลุ่มมากกว่า 1 วงจร

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-41)

- ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการวางสายไฟฟ้าชั้นเดียวเท่านั้น

- ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวนอนที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิลในแนวดิ่ง    ไม่น้อยกว่า 300 มม. และติดตั้งรางเคเบิลห่างจากผนังไม่น้อยกว่า 20 มม. เท่านั้น

- ตัวคูณปรับค่าขนาดกระแสให้ใช้กับการติดตั้งรางเคเบิลในแนวดิ่งที่มีระยะห่างระหว่างรางเคเบิล  ในแนวราบ   ไม่น้อยกว่า 225 มม. เท่านั้น

- ในกรณีที่จำนวนรางเคเบิลมากกว่าหนึ่งราง ตัวคูณปรับค่าให้คิดจากรายเคเบิลที่มีกลุ่มวงจรมากที่สุด

ตารางที่ 5-42

ขนาดกระแสของสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพีวีซีตาม มอก.293-2541 ขนาดแรงดัน (Uo/U)       ไม่เกิน 450/750 โวลต์ อุณหภูมิตัวนำ 70 oC อุณหภูมิโดยรอบ 40 oC เดินบนฉนวนลูกถ้วยในอากาศ

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-42)

อุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ให้ใช้ตัวคูณปรับค่าตามที่ระบุไว้ในตารางที่ 5-43

ตารางที่ 5-43

ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบที่แตกต่างจาก 40 oC ใช้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมื่อเดินในอากาศ

ตารางที่ 5-44

ตัวคูณปรับค่าอุณหภูมิโดยรอบแตกต่างจาก 30 oC ใช้กับค่าขนาดกระแสของเคเบิล เมื่อเดินใต้ดิน

ตารางที่ 5-45

ตัวคูณปรับค่าสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว หรือหลายแกน ขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1       กิโลโวลต์ ฝังดินโดยตรง เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่าง 1 วงจร วางเรียงกันแนวระดับ

ตารางที่ 5-46

ตัวคูณปรับค่าสำหรับสายเคเบิลแกนเดียว หรือหลายแกน ขนาดแรงดัน (Uo/U) ไม่เกิน 0.6/1       กิโลโวลต์ ร้อยท่อฝังดินโดยตรง เมื่อวางเป็นกลุ่มมากกว่าง 1 วงจร วางเรียงกันแนวระดับ

ตารางที่ 5-47

รูปแบบการติดตั้งอ้างอิง

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-47)

* หายไม่มีเอกสารยืนยันว่าค่าการนำความร้อนมีค่าน้อยกว่า 10 W/m2.K ให้ถือว่าการเดินสายร้อยท่อภายในฝ้าเพดาน หรือผนังกันไฟใด ๆ จะต้องมีค่าขนาดกระแสตามลักษณะการติดตั้งตามกลุ่มที่ 1 นี้ระบุไว้

ตารางที่ 5-48

ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553

ตารางที่ 5-48 (ต่อ)

ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553

ตารางที่ 5-48 (ต่อ)

ข้อกำหนดการใช้งานของสายไฟฟ้าตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพีวีซี ตาม มอก.11-2553

หมายเหตุ (ตารางที่ 5-48)

การใช้งานต้องสอดคล้องกับวิธีการเดินสายด้วย

2.1.8	การคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้า

การแบ่งขั้นตอนการหาขนาดสายไฟฟ้า

- เพื่อให้การคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้า ทำได้อย่างมีระบบอาจแบ่งการคำนวณหาขนาดสายไฟฟ้าเป็น 8 ขั้นตอน

- ช่าง หรือ วิศวกรใหม่ ควรทำตามขั้นตอนที่ให้ไว้

- สำหรับวิศวกรอาวุโส หรือ ช่างที่ชำนาญแล้วอาจละเลยบางขั้นตอนได้

- ช่างหรือวิศวกรทุกท่าน ควรต้องคำนวณเองหลาย ๆ ครั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจละเกิด  ความชำนาญ

ขั้นตอนการหาขนาดของสายไฟฟ้า

- กำหนดกระแสออกแบบ Design Current (lb) หรือกระแสโหลด (IL)

- กำหนดขนาดอุปกรณ์ป้องกัน (In)

- เลือกวิธีติดตั้ง Method of Installation

- เลือกชนิดของสายไฟฟ้า

- ชนิดฉนวน PVC , XLPE

- จำนวนแกน 1, 2, 3, 4 Cores

- เลือกละกษณะการติดตั้ง

- กลุ่มที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และเลือกตารางที่จะใช้

- หาตัวคูณปรับค่า Rating Factors

- Ambient Rating Factors (Ca)

- Group Rating Factors (Cg)

- หาขนาดกระแสสายไฟฟ้า

It = In / (Ca x Cg)

- เลือกขนาดสายไฟฟ้าจากตารางที่เลือกไว้

ตัวอย่างที่ 2.1 วงจรย่อย 1 เฟส 3,000 วัตต์ 230 โวลต์ 2 ชุด เดินในท่อร้อยสาย Ambient Temperature 40 oC ให้หาขนาดสาย IEC 01 และถ้าเลือกเดิน 2 วงจร ในท่อเดียวกันโดยกระแสโหลดเท่าเดิม ขนาดสาย จะต้องเป็นเท่าใด

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1

กระแสโหลด

ขั้นตอนที่ 2

เลือกเซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB)  In > IL

เลือก In  = 16 A หรือ 20 A

ขั้นตอนที่ 3

การติดตั้ง เดินท่อร้อยสาย

ขั้นตอนที่ 4

ใช้สายไฟฟ้า 60227 IEC 01 ฉนวน PVC 70 oC

เป็นสายแกนเดียว

ขั้นตอนที่ 5

เลือกลักษณะการติดตั้ง กลุ่มที่ 2 เดินในท่อร้อยสาย

ตารางที่ 5-20 แกนเดียว 2 ตัวนำกระแส

ขั้นตอนที่ 6

หา ตัวคูณปรับ Rating Factor ตารางที่ 5-43

Ambient Temperature 40 oC, Ca = 1.00

ขั้นตอนที่ 7

It = 16/1.00 = 16 A

หรือ 	It = 20/1.00 = 20 A

ขั้นตอนที่ 8

จากตารางที่ 5-20

สายไฟฟ้า IEC 01 ในท่อ  	2 x 2.5 mm2  	(21 A)

2 x 4 mm2 	(28 A)

สามารถเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB)

CB	16 A

2 (2 x 2.5 mm2)

หรือ	20 A

เดิน 2 วงจร ในท่อเดียวกัน

หา ตัวคูณปรับค่า Rating Factor  จากตารางที่ 5-8

2 วงจร ตัวคูณ =  0.80

ขั้นตอนที่ 7

It = 16/0.8 = 20 A

หรือ 	It = 20/0.8 = 25 A

ขั้นตอนที่ 8

จากตารางที่ 5-20

สายไฟฟ้า IEC 01 ในท่อ  	2 x 2.5 mm2  	(21 A)

2 x 4 mm2 	(28 A)

สามารถเลือกใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์ (CB)

CB	16 A

2 (2 x 2.5 mm2)

หรือ	20 A

2 (2 x 2.5 mm2)

ตัวอย่างที่ 2.2 สายเมนแรงต่ำจากหม้อแปลงเดินบนรางเคเบิล แบบระบายอากาศ (Perforated Trays) หม้อแปลง 1,000 kVA, 22 kV / 230 – 400 V Ambient Temperature 45 oC                 ใช้สายไฟฟ้า XLPE แกนเดียว 0.6/1 kV ใช้สายควบ 4 ชุด ใช้สายควบ 7 ชุด วางชิดกันในแนวนอน

วิธีทำ

ขั้นตอนที่ 1

หม้อแปลง 1,000 kVA, 230/400 V

กระแสโหลด

ขั้นตอนที่ 2

ขนาดสายหม้อแปลงคิด 125 % กระแสพิกัด

Ib = 1.25 x 1,443 = 1,804 A

ขั้นตอนที่ 3

การติดตั้ง รางเคเบิลระบายอาอาศ

- ใช้สายควบ 4 ชุด

- ใช้สายควบ 7 ชุด

ขั้นตอนที่ 4

ใช้สายไฟฟ้า XLPE แกนเดียว 0.6/1 kV

ขั้นตอนที่ 5

เลือกลักษณะการติดตั้ง กลุ่มที่ 7 เดินรางเคเบิลวางชิดกันในแนวนอน

ขั้นตอนที่ 6

หา ตัวคูณปรับ Rating Factor ตารางที่ 5-43

Ambient Temperature 45 oC, Ca = 1.00

สายไฟฟ้า XLPE Ca = 0.96

ควบ 4 ชุด Cg = 0.82     จากตารางที่ 5-40

ควบ 7 ชุด Cg = 0.77     จากตารางที่ 5-40

ขั้นตอนที่ 7

ควบ 4 ชุด

I = 1,804/4 = 451 A

It = 451/(0.96 x 0.82) = 573 A

ควบ 7 ชุด

I = 1,804/7 = 258 A

It = 258/(0.96 x 0.77) =  349 A

ขั้นตอนที่ 8

จากตารางที่ 5-32

ควบ 4 ชุด It = 573 A

4 (4 x 240 mm2)	(577 A)

ควบ 7 ชุด

7 (4 x 120  mm2)	(364 A)

วิธีการสอนและกิจกรรม

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา

- นักศึกษาร่วมอภิปราย

- ผู้สอนตั้งคำถามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน

- นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

- ให้งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/อุปกรณ์การสอน

- หนังสือ

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : สมารัท ดิจิทัล โซลูชั่น, 2556.

- นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ. เอกสารคำสอน รายวิชา 04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.

- โสตทัศนวัสดุ

- กระดาน

- เครื่องฉายและคอมพิวเตอร์

งานที่มอบหมาย

  - ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

  - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวกับสายไฟฟ้าและสายเคเบิ้ล

การวัดผล

- พิจารณาการเข้าชั้นเรียนตามเวลากำหนด สนใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด การซักถาม-ตอบ

แบบฝึกหัด

  - จงอธิบายตัวนำและฉนวนที่นิยมใช้ทำสายไฟฟ้ามีอะไรบ้าง

  - สายไฟฟ้าประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญอะไรบ้าง แต่ละส่วนประกอบทำหน้าที่อะไร

  - จงอธิบายสายไฟฟ้าแรงดันสูง มีกี่ชนิด

  - จงอธิบายสายไฟฟ้าตามมาตรฐาน มอก. 11-2553

  - สายไฟฟ้า IEC 01 ตามมาตรฐาน มอก. 11-2553 เป็นสายแบบใด และใช้งานอย่างไร

  - จงอธิบายสายไฟฟ้าทนไฟ คืออะไร

  - จงบอกถึงลำดับขั้นตอนการหาขนาดของสายไฟฟ้า ถ้ารู้ค่า kVA ของโหลด โดยเขียน        ทุกขั้นตอนเป็นข้อ ๆ เรียงลำดับ

  - จงอธิบายพิกัดกระแส หมายถึงอะไร ปัจจัยที่ทำให้พิกัดกระแสเปลี่ยนแปลงมีอะไรบ้าง

  - วงจรย่อย 1 เฟส 4,500 วัตต์ 230 โวลต์ 3 ชุด เดินในท่อร้อยสาย Ambient Temperature 40 oC ให้หาขนาดสาย มอก. 11-2553 และถ้าเลือกเดิน 2 วงจร ในท่อเดียวกันโดยกระแสโหลดเท่าเดิม ขนาดสาย จะต้องเป็นเท่าใด