หน่วยที่ 7

ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน

บทเรียน เรื่อง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

จุดประสงค์การสอน

7.1 	เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

7.1.1 	อธิบายลักษณะเครื่องต้นกำลังไฟฟ้า

7.1.2 	อธิบายลักษณะเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

7.1.3 	อธิบายลักษณะแผงควบคุม

7.1.4 	อธิบายลักษณะสวิตช์สับเปลี่ยน

7.1 	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง (standby Generator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง หมายถึง ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า คือบริภัณฑ์ทางด้านเครื่องกล-ไฟฟ้า        ที่แปลงพลังงานกลให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้า ให้โหลดเมื่อระบบไฟฟ้า                      ของการไฟฟ้าฯ เกิดขัดข้อง หรือต่อขนานเข้ากับระบบไฟฟ้า เพื่อจ่ายโหลดร่วมกัน กับระบบของ           การไฟฟ้าฯ

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีส่วนประกอบที่สำคัญ คือ

1. เครื่องต้นกำลัง (Prime Mover)

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Alternator)

3. แผงควบคุม (Control Panel)

4. สวิตซ์สับเปลี่ยน (Transfer Switch)

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบริภัณฑ์ประกอบ ดังแสดงในภาพที่ 7.1

ภาพที่ 7.1 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและบริภัณฑ์ประกอบ

7.1.1 	เครื่องต้นกำลัง (Prime Mover)

เครื่องต้นกำลัง คือ เครื่องยนต์ที่ผลิตพลังงานกลเพื่อไปฉุดเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า            ให้สามารถผลิตกำลังไฟฟ้า จ่ายไปยังโหลดที่ต้องการได้เครื่องต้นกำลังที่ใช้ในชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองมีอยู่หลายชนิด เช่น

-	เครื่องยนต์ดีเซล (Diesel Engine)

-	เครื่องกังหันแก๊ส (Gas Turbine)

-	เครื่องกังหันไอน้ำ (Steam Turbine)

-	เครื่องกังหันน้ำ (Water Turbine)

ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะเครื่องยนต์ดีเซล  ซึ่งเป็นแบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมากที่สุด โดยอาจใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา (Crude Oil) แทนน้ำมันดีเซล เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย

เครื่องยนต์ดีเซลเป็นเครื่องยนต์ แบบสันดาปภายใน (Internal Combustion Engine) ดังภาพที่ 7.2  ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง มีทั้งระบบ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ (2 และ 4 Cycle) โดยจำนวนลูกสูบขึ้นอยู่กับพิกัดขนาดของเครื่องยนต์แบบที่กันมากคือแบบ 4 สูบ แต่ถ้าเครื่องยนต์มีพิกัดสูงมาก        ก็อาจใช้เป็น 6 สูบ หรือ 12 สูบก็ได้ ลูกสูบอาจจัดเรียงตามแนวเส้น (In Line) หรือเป็นรูปตัว V ก็ได้

ภาพที่ 7.2 เครื่องยนต์ดีเซลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบ 4 สูบ

เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นระบบ 2 จังหวะ และ 4 จังหวะ มีข้อแตกต่างของเครื่องยนต์ คือ

แบบ 2 จังหวะ

-  กะทัดรัด น้ำหนักต่อแรงม้าต่ำ

-  อัตราเร่งเร็วกว่า

-  ราคาถูกกว่า

แบบ 4 จังหวะ

-  ค่าบำรุงรักษาต่ำ

-  อายุการใช้งานนานกว่า เพราะกระจายความร้อนได้ดี

-  สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงน้อยกว่า ประสิทธิภาพดีกว่า

เครื่องยนต์ดีเซลที่มีพิกัดสูงอาจเป็นแบบมีเทอร์โบชาร์จ (Turbocharger) เทอร์โบชาร์จนี้จะนำเอาพลังงานไอเสียมาขับวงล้อเทอร์ไบน์ เพื่อไปหมุน Centrifugal Air Impeller ทำให้ภายในลูกสูบมีอากาศมากขึ้น เครื่องยนต์จึงมีกำลังตามไปด้วย

นอกจากนี้เครื่องยนต์ดีเซลยังดีส่วนประกอบที่สำคัญอื่น ๆ เช่น

- ระบบเชื้อเพลิง (Fuel System)

- ระบบระบายความร้อน (Cooling System)

- ระบบไอเสีย (Exhaust System)

- ระบบเดินเครื่อง (Starting System)

ระบบเหล่านี้เกี่ยวข้องอย่างมากในการติดตั้งชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ในขณะที่เครื่องยนต์ทำงานอยู่ควรทราบสภาวะของเครื่องยนต์ ดังนั้นอย่างน้อยที่สุดควรมีอุปกรณ์เครื่องมือวัด เพื่อแสดงสภาวะของเครื่องยนต์ดังนี้

- ความดันน้ำมันหล่อลื่น

- อุณหภูมิเครื่องยนต์

- จำนวนชั่วโมงที่ใช้งาน

- ความเร็วรอบ

1. 	กัฟเวินเนอร์ (Governor) เป็นบริภัณฑ์สำคัญ ที่ใช้ในการควบคุมความเร็วรอบ                ของเครื่องยนต์ หมายถึง ความถี่ไฟฟ้าด้วย โดยจะทำหน้าที่ควบคุมปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่เข้าห้องเผาไหม้ของเครื่องยนต์ กัฟเวินเนอร์ที่ใช้มีหลายแบบ เช่น

1. กัฟเวินเนอร์ทางกล (Mechanical Governor)

2. กัฟเวินเนอร์ไฮดรอลิก (Hydraulic Governor)

3. กัฟเวินเนอร์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Governor)

4. กัฟเวินเนอร์แบบผสม

ใช้ในการควบคุมความเร็วเครื่องยนต์  การลดลงของความเร็วรอบ (Droop) คำนวณได้จาก

|  | (7.1) |
| --- | --- |

เมื่อ	NNL	= ความเร็วรอบขณะไม่มีโหลดต่ออยู่, rpm

NFL	= ความเร็วรอบขณะจ่ายโหลดเต็มพิกัด, rpm

2. 	ช่วงความเร็ว (Speed Band) หมายถึง ช่วงความเร็วเปลี่ยนแปลงที่ยอมได้ในสภาวะอยู่ตัว (Steady State) แบ่งตามลักษณะของโหลด

Mechanical Governor	มีค่าช่วงความเร็ว ± 0.5 %

Hydraulic Governor  	มีค่าช่วงความเร็ว ± 0.25 %

Electronic Governor  	มีค่าช่วงความเร็ว ± 0.10 %

3. 	ถังน้ำมันเชื้อเพลิง (Oil Tank) ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง ตามมาตรฐานของ หน่วยเรือยามฝั่งของสหรัฐ (ข้อที่ 56.60-25C) ควรมี 2 ถัง คือ ถังเก็บ (Main Tank) และถังประจำวัน (Day Tank)     ดังภาพที่ 7.3 กรณีที่ใช้ ถังน้ำมันถังเดียว ระยะทางจากถังน้ำมันกับเครื่องยนต์ จะต้องใช้ท่อยางอ่อนป้อนกันการสั่นสะเทือน

ภาพที่ 7.3 ระบบน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ถังเก็บน้ำมันควรเป็นโลหะ เช่นเหล็กเคลือบทองแดง ขนาดความจุของถังตามมาตรฐาน NEC 700 ระบุขนาดความจุของถัง ต้องมีขนาดที่เครื่องยนต์สามารถทำงานที่โหลดเต็มที่ได้ ≥ 2 ชั่วโมง โดยพิจารณาให้เหมาะสมจาก

| ความจุถังน้ำมัน (Lt) = | (7.2) |
| --- | --- |

เมื่อ	HP	=  แรงม้าเฉลี่ยของเครื่องยนต์, Hp

=  ชั่วโมงรวมที่เครื่องทำงาน, hr

7.1.2	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า  (Alternator)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้ทั่วไปเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ (AC Generator or Alternator) ซึ่งมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ

-  ส่วนที่หมุน (Rotor)

-  ส่วนที่อยู่กับที่ (Stator)

-  ส่วนสร้างสนามแม่เหล็กกระตุ้น (AC Exciter with a Rotating Rectifier)

-  ส่วนควบคุมแรงดันอัตโนมัติ (Automatic Voltage Regulator)

1.	ส่วนที่หมุน (Rotor) หรือ โรเตอร์ เป็นส่วนที่สร้างสนามแม่เหล็ก มีขั้วแม่เหล็กพร้อมขดลวดพันรอบ ขดลวดเหล่านี้เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นมา ปริมาณสนามแม่เหล็กจะเป็นสัดส่วนกับจำนวนรอบขดลวด และกระแสสนาม เมื่อโรเตอร์หมุนทำให้ได้สนามแม่เหล็กหมุน (Rotating Field) สนามแม่เหล็กหมุนนี้จะวิ่งผ่านช่องว่างอากาศ (Air Gap) ไปตัดขดลวดอาร์เมเจอร์ ทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น

2. 	ส่วนที่อยู่กับที่ (Stator) หรือ สเตเตอร์ เป็นแกนแม่เหล็กที่มีขดลวดหุ้มฉนวนพันอยู่ ขดลวดเหล่านี้บางครั้งเรียกว่าขดลวดอาร์เมเจอร์ (Armature) สนามแม่เหล็กหมุนจากโรเตอร์ จะตัดขดลวด สเตเตอร์ ทำให้เกิดแรงดันเหนี่ยวนำขึ้นพร้อมความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ ดังภาพที่ 7.4 และ             สมการที่ 7.3

|  | (7.3) |
| --- | --- |

เมื่อ	f	=   ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับ, Hz

n	=   ความเร็วรอบของโรเตอร์, rpm

p	=   จำนวนขั้วแม่เหล็ก (Pole)

ภาพที่ 7.4 องค์ประกอบของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

3. 	ส่วนสร้างสนามแม่เหล็กกระตุ้น (AC Exciter) คือชุดสร้างสนามแม่เหล็กกระตุ้น เพื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงให้ขดลวดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า AC ตัวเล็ก ๆ   ซึ่งมีขดลวดอาร์เมเจอร์ ติดตั้งบนเพลาเดียวกับโรเตอร์ และขดลวดสนามบนสเตเตอร์ บนขาออกของขดลวดอาร์เมเจอร์ และมีชุดเรียงกระแสเต็มคลื่น (Full Wave Rectifier) ติดอยู่ด้วย ดังนั้นไฟฟ้ากระแสสลับที่ถูกเหนี่ยวนำที่ขดลวดอาร์เมเจอร์จะถูกเรียงกระแส และจ่ายเข้าขดลวดสนาม                  ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าโดยตรง จึงไม่จำเป็นต้องมีแปลงถ่านหรือสลิปริง (Slip Ring) หรือเรียกว่า Brushless

4. 	ส่วนควบคุมแรงดัน (Automatic Voltage Regulator : AVR) คือชุดควบคุมแรงดันขาออกอัตโนมัติ โดยจะทำการปรับค่ากระแสสนามแม่เหล็ก เพื่อให้ได้ค่าแรงดันที่คงที่ที่โหลดต่าง ๆ

การควบคุมแรงดันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอาจทำได้ 2 แบบคือ

- แบบ Self Excited

- แบบ Separately Excited

7.1.3 	แผงควบคุม (Control Panel)

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องต้นกำลังจะมีแผงควบคุมแรงดันขาออกอัตโนมัติ โดยจะทำการปรับค่ากระแสสนามแม่เหล็ก เพื่อให้ได้ค่าแรงดันคงที่ที่โหลดต่าง ๆ

1. 	แผงควบคุมเครื่องยนต์ ปกติจะประกอบด้วย

-  อุปกรณ์การควบคุม Crank ซึ่งประกอบด้วย Cranking Cycle ชุดแบตเตอรี่ และชุดชาร์จ

-  สวิตซ์ควบคุม ที่แสดงสถานะทำงานหยุด และอัตโนมัติ

-  ชุดควบคุมการปิดเครื่อง

-  ชุดควบคุมการปิดเครื่องฉุกเฉิน

-  ชุดควบคุมกัฟเวอร์เนอร์ เพื่อปรับเพิ่มลดความเร็ว

-  ชุดเครื่องมือวัด เช่น วัดความดันน้ำมัน วัดอุณหภูมิหม้อน้ำ เป็นต้น

2. 	แผงควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ดังภาพที่ 7.5 ปกติจะประกอบด้วย

-  โวลต์มิเตอร์  และสวิตซ์เลือกเฟส (Voltmeter and Phase selector -switch)

-  แอมป์มิเตอร์ และสวิตซ์เลือก (Ampmeter and Amp selector -switch)

-  มิเตอร์วัดความถี่ (Frequency Meter)

-  รีเลย์ป้องกันต่าง ๆ เช่น รีเลย์กระแสเกิน (Phase over current relay) รีเลย์แตกต่างสำหรับขดลวดสเตเตอร์ รีเลย์ป้องกันการไหลกลับ (Reverse power relay) และรีเลย์กันการลัดวงจรลงดินในสายนิวทรัล

ภาพที่ 7.5 การติดตั้งเครื่องกำนิดไฟฟ้าสำรอง และการป้องกัน

7.1.4   สวิตซ์สับเปลี่ยน (Transfer Switch)

สวิตช์สับเปลี่ยน คือ สวิตซ์ที่ใช้สำหรับการสับเปลี่ยนโหลด จากแหล่งจ่ายไฟปกติ  (Normal Source) ไปยังชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือกลับกัน สวิตซ์สับเปลี่ยนอาจ แบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. 	สวิตซ์สับเปลี่ยนไม่อัตโนมัติ (Non-Automatic Transfer Switch) เหมาะสำหรับงาน        ที่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมประจำ เป็นโหลดที่ไม่ฉุกเฉิน เช่น ในโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท            โรงบำบัดน้ำเสีย อาคารชุมสายโทรศัพท์

2.	สวิตซ์สับเปลี่ยนอัตโนมัติ (Automatic Transfer Switch : ATS) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า           ที่สับเปลี่ยนโหลดจากแหล่งจ่ายไฟปกติไปยังเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เมื่อแหล่งจ่ายไปปกติขัดข้อง และสับเปลี่ยนคืนเมื่อแหล่งจ่ายไฟได้ตามปกติ ดังภาพที่ 7.6

ภาพที่ 7.6 ลักษณะรูปแบบของ ATS

หลักการทำงานของ ATS

-  	ทำการตรวจสอบตลอดเวลาว่าไฟฟ้าที่จ่ายจากการไฟฟ้าฯ ขาดหายไปหรือไม่

-	เมื่อพบว่าไฟฟ้าขาดหายไปจะส่งสัญญาณให้ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเริ่มเดินเครื่อง

-  	เมื่อทำการซิงโครไนซ์เข้ากับระบบแล้วจะสับเปลี่ยนโหลดมายังชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

-  	ตรวจสอบว่าไฟฟ้าจากทางการไฟฟ้าฯ กลับมาจ่ายอีกครั้งหรือยัง

-  	เมื่อพบว่าไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ กลับมาจ่ายตามเดิมแล้วจะทำการสับเปลี่ยนโหลดมายังระบบไฟฟ้าของทางการไฟฟ้าฯ

-  	ส่งสัญญาณให้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหยุดเดินเครื่อง

เพื่อให้การทำงานสมบูรณ์ขึ้น เราจะทำการเพิ่มการทำงานบางอย่างเข้าไปรวมกับ ATS เช่น

-  	ระบบ Automatic Transfer and Bypass-Isolation Switch : TBIS สวิตซ์สับเปลี่ยนแบบนี้นอกจากจะทำหน้าที่เป็น ATS แล้วยังตรวจสอบและทดสอบระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน         โดยไม่ต้องดับไฟฟ้า

-  	ระบบ Automatic Closed Transition Transfer Switch : CTTS เมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติ (Normal Source) เกิดขัดข้องทำให้ไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดขาดหายไป ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะเริ่มเดินเครื่อง และจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดที่สำคัญ เมื่อไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายปกติกลับมาอีกครั้ง ATS จะต้องสับโหลดกลับไปยังแหล่งจ่ายปกติ ทำให้เกิดไฟฟ้าดับ 2 ครั้ง CTTS สามารถแห้ปัญหานี้โดยทำให้ไฟฟ้าดับเพียงครั้งเดียว กล่าวคือ ในขณะที่ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากำลังจ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลดอยู่และไฟจ่ายจากแหล่งปกติกลับมาตามเดิม ชุด CTTS จะขนาดไฟฟ้าจากชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับแหล่งจ่ายปกติชั่วครู่ เมื่อเสร็จแล้วจะตัดไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าออก ทำให้ไฟฟ้าที่จ่ายให้โหลดไม่ขาดหายไป

ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ใช้สำหรับจ่ายไฟฟ้าให้กับโหลดที่สำคัญ มีวงจรดังแสดงในภาพที่ 7.7

ภาพที่ 7.7 ไดอะแกรมเส้นเดี่ยว แสดงสวิตซ์สับเปลี่ยน

วิธีการสอนและกิจกรรม

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา

- นักศึกษาร่วมอภิปราย

- ผู้สอนตั้งคำถามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน

- นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

- ให้งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/อุปกรณ์การสอน

- หนังสือ

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : สมารัท ดิจิทัล โซลูชั่น, 2556.

- นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ. เอกสารคำสอน รายวิชา 04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.

- โสตทัศนวัสดุ

- กระดาน

- เครื่องฉายและคอมพิวเตอร์

งานที่มอบหมาย

  - ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

  - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง

การวัดผล

- พิจารณาการเข้าชั้นเรียนตามเวลากำหนด สนใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด การซักถาม-ตอบ

แบบฝึกหัด

  - ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีส่วนประกอบที่สำคัญอะไรบ้าง

  - เครื่องต้นกำลังที่นิยมใช้ มีอะไรบ้าง

  - จงอธิบายอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับทำหน้าที่ในการสับเปลี่ยนแหล่งจ่ายไฟฟ้าระหว่างแหล่งจ่ายไฟฟ้าปกติและแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง มีแบบใดบ้าง

  - จงอธิบายการทำงานของ Transfer Switch

  - ตัวต้นกำลังที่ใช้กันมากสำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองคืออะไร

  - เครื่องยนต์ดีเซลของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่มี Turbocharger เพื่ออะไร

  - จงอธิบายการทำงานของ Exciter แบบ Separately Excited มาโดยละเอียด