หน่วยที่  3

ระบบสายดินสำหรับการติดตั้งไฟฟ้า

บทเรียน เรื่อง ชนิดของการต่อลงดินและวิธีการต่อลงดิน

จุดประสงค์การสอน

3.1 	เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับชนิดของการต่อลงดินและวิธีการต่อลงดิน

3.1.1	บอกชนิดของการต่อลงดิน

3.1.2 	อธิบายวิธีการต่อลงดิน

3.1 	ชนิดของการต่อลงดินและวิธีการต่อลงดิน

การต่อลงดินมีจุดประสงค์เพื่อลดอันตรายที่เกิดต่อบุคคล และลดความเสียหายที่อาจเกิด        กับบริภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า การต่อลงดินมีวิธีการอยู่หลายแบบหลายมาตรฐาน                  เพื่อเหมาะสมกับการใช้งานและสภาพพื้นที่ ในบทนี้จะสอดคล้องตามข้อกำหนดของมาตรฐาน        การติดตั้งสายไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย

การต่อลงดินจะทำหน้าที่ 2 ประเภท คือ

1.	เมื่อเกิดแรงดันเกินจะจำกัดแรงดันไฟฟ้าของวงจรไม่ให้สูงจนทำให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าเสียหายและลดแรงดันไฟฟ้าที่อาจเกิดขึ้นที่บริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือส่วนประกอบ เนื่องจากการรั่วหรือ            การเหนี่ยวนำเพื่อลดอันตรายต่อบุคคลที่อาจไปสัมผัส

2.	เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วลงดินจะช่วยลดความเสียหายของบริภัณฑ์ไฟฟ้า หรือระบบไฟฟ้าการต่อลงดินที่ถูกต้องจะช่วยให้เครื่องป้องกันทำงานได้ตามที่ออกแบบไว้

3.1.1	ชนิดของการต่อลงดิน

การต่อลงดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า (System Grounding)

2. การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า (Equipment Grounding)

การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า หมายถึง การต่อส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าที่มีกระแสไหลผ่านลงดิน เช่น การต่อจุดนิวทรัล (Neutral Point) ลงดิน

การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า หมายถึง การต่อส่วนที่เป็นโลหะที่ไม่มีกระแสไหลผ่านของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลงดิน

ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบการต่อลงดิน ประกอบด้วย

- หลักดิน หรือ ระบบหลักดิน

- สายต่อหลักดิน

- สายที่มีการต่อลงดิน

- สายต่อฝากหลัก

- สายดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

ภาพที่ 3.1 ส่วนประกอบต่าง ๆ ของระบบการต่อลงดิน

3.1.1.1	การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าภายในอาคารต้องต่อลงดิน ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าแรงต่ำจากการไฟฟ้า       ต้องต่อระบบไฟฟ้าลงดิน  ซึ่งทำได้โดยการต่อสายไฟฟ้าลงดิน สายเส้นที่ต่อลงดินต้องเป็นสายเส้นเดียวกับที่การไฟฟ้าต่อลงดินไว้แล้ว ปกติคือสายนิวทรัล หากผู้ใช้ไฟฟ้ามีระบบไฟฟ้าของตนเองเช่น        มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า หรือใช้ไฟแรงสูงจากการไฟฟ้า และมีการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้ามีข้อจำกัดดังนี้

1. 	ระบบไฟฟ้าแรงดันตั้งแต่ 50 โวลต์แต่ไม่ถึง 1,000 โวลต์ ต่อไปนี้จะต้องต่อลงดิน

1) 	เป็นระบบ 1 เฟส 2 สาย กำหนดให้ตัวนำนิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน

2)	เป็นระบบ 1 เฟส 3 สาย กำหนดให้ตัวนำนิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน

3)	เป็นระบบ 3 เฟส 3 สาย กำหนดให้ตัวนำนิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน

4)	เป็นระบบ 3 เฟส 4 สาย กำหนดให้ตัวนำนิวทรัลเป็นสายที่ต่อลงดิน

ภาพที่ 3.2 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าแรงดันตั้งแต่ 50 โวลต์แต่ไม่ถึง 1,000 โวลต์

2.  ระบบไฟฟ้าแรงดันตั้งแต่ 1,000 โวลต์ขึ้นไป ระบบไฟฟ้าที่จ่ายไฟให้บริภัณฑ์ชนิดเคลื่อนที่ได้ต้องต่อลงดิน แต่ถ้าจ่ายไฟให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นจะต่อลงดินหรือไม่ก็ได้ กรณีที่ต้องการต่อลงดิน การต่อลงดินต้องไม่ขัดกับข้อกำหนดเรื่องการต่อลงดิน

ภาพที่ 3.3 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ ซึ่งรับไฟจากระบบไฟฟ้าแรงสูง

3.1.1.2	การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บริภัณฑ์ต่อไปนี้ ต้องต่อลงดิน

1.	เครื่องห่อหุ้มที่เป็นโลหะของสายไฟฟ้า แผงเมนสวิตช์ โครงและรางปั้นจั่นที่ใช้ไฟฟ้า โครงของตู้ลิฟต์ และลวดสลิงยกของที่ใช้ไฟฟ้า

2. 	สิ่งกั้นที่เป็นโลหะ รั้วโลหะ รวมทั้งเครื่องห่อหุ้มของบริภัณฑ์ไฟฟ้าในระบบแรงสูง

3. 	บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ยึดติดกับที่ และที่ต่ออยู่กับสายไฟฟ้าที่เดินถาวร ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่ง  ซึ่งปกติไม่มีไฟฟ้า แต่อาจมีไฟฟ้ารั่วถึงได้ต้องต่อลงดินมีสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1)	อยู่ห่างจากพื้นที่หรือโลหะที่ต่อลงดินไม่เกิน 2.4 เมตรในแนวตั้ง หรือ 1.5 เมตร          ในแนวนอนและบุคคลอาจสัมผัสได้ แต่ถ้าวิธีติดตั้งหรือมีวิธีการป้องกันอื่นที่ป้องกันบุคคลสัมผัสโดย   ไม่ตั้งใจก็ไม่ต้องต่อลงดิน

2)	สัมผัสทางไฟฟ้ากับโลหะอื่นที่บุคคลอาจสัมผัสได้ เช่น โครงสร้างอาคาร

3)	อยู่ในสถานที่เปียก หรือชื้น และไม่ได้มีแยกให้อยู่ต่างหาก

4. 	บริภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดยึดติดกับที่ต่อไปนี้ ต้องต่อส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งและสภาพปกติไม่มีกระแสไฟฟ้าลงดินคือ

1)  โครงของแผงสวิตช์

2)  โครงของมอเตอร์ชนิดยึดติดกับที่

3)  กล่องของเครื่องควบคุมมอเตอร์ แต่ถ้าใช้เป็นสวิตช์ธรรมดา และมีฉนวนลองที่ฝาสวิตช์ด้านในก็ไม่ต้องต่อลงดิน

4)  บริภัณฑ์ไฟฟ้าของลิฟต์และปั้นจั่น

5)  บริภัณฑ์ไฟฟ้าของอู่จอดรถ โรงมหรสพ โรงถ่ายภาพยนตร์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์         ไม่รวมถึงโคมไฟฟ้าแบบแขวน

6)  ป้ายและอุปกรณ์ประกอบซึ่งใช้ไฟฟ้า

7)  เครื่องฉายภาพยนตร์

8)  เครื่องสูบน้ำที่ใช้มอเตอร์

5.	บริภัณฑ์ไฟฟ้าใช้เต้าเสียบ ส่วนที่เป็นโลหะเปิดโล่งของบริภัณฑ์ไฟฟ้าซึ่งปกติไม่มีไฟฟ้าต้องต่อลงดิน ยกเว้น บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ระบุว่าเป็นชนิดฉนวน 2 ชั้น หรือเทียบเท่า ถ้าอยู่ในสภาพตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1)	แรงดันไฟฟ้าวัดเทียบกับดินเกิน 150 โวลต์ ยกเว้น มอเตอร์ที่มีการกั้น โครงโลหะของเครื่องใช้ไฟฟ้าทางความร้อนซึ่งมีฉนวนกั้นที่ถาวรระหว่างโครงโลหะกับดิน

2)	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่อยู่อาศัยต่อไปนี้

-	ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องปรับอากาศ

-	เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องสูบน้ำทิ้ง และเครื่องใช้ไฟฟ้า         ในตู้เลี้ยงปลา

-	เครื่องมือชนิดมือถือที่ทำงานด้วยมอเตอร์ เช่น สว่านไฟฟ้า

-	เครื่องเล็มต้นไม้ เครื่องตัดหญ้า เครื่องขัดถูชนิดใช้น้ำ ซึ่งทำงานด้วยมอเตอร์

-	ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้

3) 	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้สถานที่ที่ไม่ใช่อยู่อาศัยต่อไปนี้

- 	ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง เครื่องปรับอากาศ

- 	เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า เครื่องล้างจาน เครื่องสูบน้ำทิ้ง เครื่องประมวลผลข้อมูล และเครื่องใช้ไฟฟ้าในตู้เลี้ยงปลา

- 	เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในสถานที่เปียกหรือชื้นหรือบุคคลที่ใช้ยืนอยู่บนพื้นดินหรือพื้นโลหะหรือทำงานอยู่ในถังโลหะหรือหม้อน้ำ

- 	เครื่องมือที่อาจนำไปใช้ในสถานที่เปียก หรือใช้ในบริเวณที่นำไฟฟ้าได้ดี

-	ดวงโคมไฟฟ้าชนิดหยิบยกได้

3.1.2 	วิธีต่อลงดิน

วิธีต่อลงดินสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ

1.	วิธีต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

2.	วิธีต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

3.1.2.1	วิธีต่อลงดินของระบบไฟฟ้า

ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ได้รับไฟฟ้าแรงต่ำจากการไฟฟ้าฯ ต้องใช้ระบบไฟฟ้าที่ต่อลงดินเพราะระบบของการไฟฟ้าเป็นระบบที่ต่อลงดินต้องต่อระบบไฟฟ้าลงดินที่เมนสวิตช์ และการต่อลงหลักดิน (Ground Rod) นี้ ทำเฉพาะที่เมนสวิตช์ทางด้านไฟเข้าเท่านั้น ทางด้านไฟออกของเมนสวิตช์ที่อยู่ในอาคารนี้ห้ามต่อระบบไฟฟ้าลงดินอีก เพราะอาจทำให้เครื่องป้องกันไฟรั่วทำงานผิดพลาดได้

ภาพที่ 3.4 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้าที่เมนสวิตช์

ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับไฟแรงสูงจากการไฟฟ้าฯ ซึ่งต้องมีการติดตั้งหม้อแปลง  ทางด้านไฟออกของหม้อแปลงต้องต่อลงดิน  สายเส้นที่จะต่อลงดินนี้ต้องเดินไปที่แผงเมนสวิตช์แรงต่ำด้วยไม่ว่าจะใช้งานหรือไม่ก็ตามและต่อลงดินที่เมนสวิตช์นี้ ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้าติดตั้งอยู่ภายนอกอาคารที่ หม้อแปลงจะต้องต่อลงดินเพิ่ม อีกอย่างน้อยหนึ่งจุด จุดต่อลงดินนี้ถ้าต่อที่หม้อแปลงไม่สะดวก จะทำที่จุดอื่น   ก็ได้ภายนอกอาคาร

ภาพที่ 3.5 การต่อลงดินของระบบไฟฟ้า เมื่อมีหม้อแปลงไฟฟ้าอยู่นอกอาคาร

ถ้าเมนสวิตช์ชุดเดียวแต่จ่ายไฟให้อาคารมากกว่าหนึ่งหลัง อาคารแต่ละหลังแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ที่เมนสวิตช์ต้องต่อลงดิน และที่แต่ละอาคารต้องมีหลักดินเพื่อต่อระบบไฟฟ้าลงดินรวมทั้งเครื่องห่อหุ้มเครื่องปลดวงจรประจำอาคารด้วย

อาจทำหลักดินที่อาคารหลังแรกแห่งเดียวก็พอถ้าเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

1. 	อาคารที่แยกออกมาเป็นอาคารขนาดเล็ก มีวงจรย่อยเพียงชุดเดียวและวงจรย่อยนี้ไม่ได้จ่ายไฟให้บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน หรือ

2. 	มีการเดินสายดินสำหรับบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่อาคารหลังที่แยกออกมานี้ด้วย

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างการต่อลงดินของเมนสวิตช์ขนาดเล็ก เมื่อใช้คัตเอาต์

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างการต่อลงดินของเมนสวิตช์ขนาดเล็ก เมื่อใช้เซอร์กิตเบรกเกอร์

ตามที่ได้กล่าวแล้วว่าระบบไฟฟ้าที่ต่อลงดินต้องต่อลงดินที่เมนสวิตช์ และบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดินก็ต้องเดินสายดินมาที่เมนสวิตช์ด้วยและต่อฝากเข้ากับสายนิวทรัล ในแผงสวิตช์บางตัวนิวทรัลบัสจะยึดติดโดยตรงกับกล่องของแผงเมนต์สวิตช์ ถ้าการยึดแน่นหนาพอ มีการต่อทางไฟฟ้าที่ดีก็สามรารถใช้แทนการต่อฝากได้ และไม่ต้องใช้สายต่อฝากกล่องของเมนสวิตช์นี้เข้ากับนิวทรัลบัสก็ได้

ในแผงสวิตช์ขนาดใหญ่อาจใช้นิวทรัลบัสแยกกับบัสบัสบาร์ต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าหรือกราวด์บัส การต่อลงดินทำได้โดยต่อสายต่อหลักดินเข้ากับนิวทรัลบัส และต่อฝากกราวด์บัสเข้ากับนิวทรัลบัสกรณีนี้สายต่อหลักดินอาจต่อเข้ากับกราวด์บัสแทนการต่อที่นิวทรัลบัสก็ได้

3.1.2.2	วิธีต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า

บริภัณฑ์ไฟฟ้าที่จะต่อลงดินต้องเดินสายดินไปต่อลงดินที่เมนสวิตช์ เพื่อให้เครื่องป้องกันกระแสเกินทำงานปลดวงจรตามที่ได้ออกแบบไว้เมื่อเกิดไฟฟ้ารั่วลงตัวถังบริภัณฑ์ไฟฟ้าเมื่อไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้าจำนวนมากจะไหลครบวงจรโดยไหลผ่านสายดินเนื่องจากมีความต้านทานต่ำ การมีหลักดินที่บริภัณฑ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเนื่องจากมีความต้านทานต่ำ การมีหลักดินที่บริภัณฑ์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอเนื่องจากความต้านระหว่างหลักดินกับดินอาจ         มีค่าสูง เป็นผลให้เครื่องป้องกันกระแสเกินอาจปลดวงจรช้าหรือไม่ปลดวงจรเลยก็ได้ การต่อเปลือกบริภัณฑ์ไฟฟ้าลงดินโดยตรงยอมให้ทำเป็นการเติมเท่านั้น แต่ต้องมีการเดินสายดินไปต่อลงดินที่เมนสวิตช์ด้วย และสายดินนี้ต้องเดินร่วมไปกับสายของวงจรย่อย

ภาพที่ 3.8 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า

ถ้าเป็นระบบไฟฟ้าที่ต้องต่อลงดิน สายเดินบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เดินไปต่อลงดินที่เมนสวิตช์ต้องต่อลงดินโดยใช้หลักดินเดียวกับของระบบไฟฟ้า

ภาพที่ 3.9 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ กรณีระบบไฟฟ้าต่อลงดิน

สำหรับระบบไฟฟ้าที่ไม่ต่อลงดิน บริภัณฑ์ไฟฟ้าก็จะต่อลงดินด้วย การต่อลงดินทำได้โดยการต่อฝาอุปกรณ์ไฟฟ้าเข้ากับสายต่อหลักดิน  แต่ไม่ต้องต่อฝากเข้ากับสายนิวทรัล (นิวทรัลบาร์) กรณีนี้นิวทรัลบาร์ต้องติดตั้งบนฉนวน

ภาพที่ 3.10 การต่อลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ กรณีระบบไฟฟ้าไม่ต่อลงดิน

การเดินสายดินไปต่อลงดินที่เมนสวิตช์  มีจุดประสงค์เพื่อให้ป้องกันกระแสเกินทำงานปลดวงจรได้ถูกต้องและรวดเร็ว ดังภาพที่ 3.11 ค่าความต้านทาน (Loop Impedance) ปกติมีค่าน้อยมาก เมื่อเกิดกระแสรั่วลงดินจะมีกระแสไหลในวงจรมีค่าสูงมาก เครื่องป้องกันกระแสเกินจะทำหน้าที่ปลดวงจรอย่างรวดเร็วเป็นผลให้วงจรที่เกิดไฟรั่วนี้ถูกปลดออก ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าก็จะปลอดภัย

การต่อลงดินโดยการต่อเปลือกบริภัณฑ์ไฟฟ้าลงดินโดยตรงที่จุดติดตั้งเมื่อเกิดกระแสรั่วลงดิน ดังภาพที่ 3.12 ค่าความต้านทาน (Loop Impedance) มีค่าสูงสุดเนื่องจากต้องไหลผ่านหลักดิน และดินทำให้กระแสไฟฟ้ามีค่าน้อย เครื่องป้องกันกระแสเกินอาจไม่ปลดวงจรหรือปลดวงจรช้ากว่าที่ออกแบบไว้

ภาพที่  3.11 ทางเดินกระแสไหลกลับของกระแสลัดวงจร เมื่อเดินสายดินไปที่เมนสวิตช์

ภาพที่ 3.12 ทางเดินกระแสไหลกลับของกระแสลัดวงจร เมื่อปักหลักดินที่บริภัณฑ์

การต่อวงจรลงดินของบริภัณฑ์ไฟฟ้า ห้ามต่อเปลือกหรือเครื่องหุ้มโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าลงดินโดยวิธีการต่อเข้ากับสายนิวทรัล เพราะหากสายนิวทรัลขาด ที่เปลือกเครื่องห้อหุ้มโลหะของบริภัณฑ์ไฟฟ้าจะมีแรงดันไฟฟ้าเท่ากับสายเส้นไฟ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ที่สัมผัส

ภาพที่ 3.13 การต่อสายดินเข้ากับสายนิวทรัล

วิธีการสอนและกิจกรรม

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา

- นักศึกษาร่วมอภิปราย

- ผู้สอนตั้งคำถามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน

- นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

- ให้งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/อุปกรณ์การสอน

- หนังสือ

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : สมารัท ดิจิทัล โซลูชั่น, 2556.

- ลือชัย ทองนิล. การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานของการไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : ส.ส.ท., 2556.

- นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ. เอกสารคำสอน รายวิชา 04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.

- โสตทัศนวัสดุ

- กระดาน

- เครื่องฉายและคอมพิวเตอร์

งานที่มอบหมาย

  - ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

  - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวกับชนิดของการต่อลงดินและวิธีการต่อลงดิน

การวัดผล

- พิจารณาการเข้าชั้นเรียนตามเวลากำหนด สนใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด การซักถาม-ตอบ

แบบฝึกหัด

  - จงอธิบายจุดประสงค์ของการต่อลงดินของระบบไฟฟ้าคืออะไร

  - การต่อลงดินในระบบไฟฟ้า แบ่งออกเป็นกี่แบบ

  - จงอธิบายการติดตั้งระบบสายดิน

  - หลักดินสามารถแบ่งประเภทออกได้กี่แบบ

  - สายป้อนมี CB 500 A จะต้องใช้สายดิน เท่าใด

  - ความต้านทานดินหรือสภาพการนำไฟฟ้าของดิน ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอะไรบ้าง

  - เซอร์กิตเบรกเกอร์ขนาด 100 A ควรมีขนาดสายดินของบริภัณฑ์ประธานเท่าใด

  - จงอธิบายถึงข้อยกเว้นที่ไม่จำเป็นต้องต่อลงดิน

  - สายดินของเครื่องบริภัณฑ์ไฟฟ้าเลือกด้วยหลักการอย่างไร