บทเรียน เรื่อง ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

จุดประสงค์การสอน

1.2  	รู้หลักการระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

1.2.1	บอกความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง

1.2.2	บอกลักษณะการส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย

1.2.3	บอกลักษณะผังการจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

1.2.4	บอกลักษณะการจัดวงจรการจ่ายไฟฟ้า

1.2	ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

ระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเริ่มจากการผลิตกำลังไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จากนั้นทำการแปลงระดับแรงดันให้เป็นแรงดันสูงที่ลานไกไฟฟ้า แล้วส่งไปตามระบบสายส่ง เมื่อเข้าสู่ระบบส่งไฟฟ้าย่อย    ก็จะมีการลดระดับแรงดันไฟฟ้า จากนั้นส่งไปยังสถานีไฟฟ้าย่อยเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าอีกครั้ง เพื่อกระจายไปให้ผู้ใช้งานต่อไป

1.2.1	ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฟฟ้ากำลัง

ระบบไฟฟ้ากำลังโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วย ระบบการผลิต ระบบการส่ง ระบบ           การจำหน่าย และระบบการใช้กำลังไฟฟ้า โดยแต่ละระบบมีลักษณะดังนี้

ภาพที่ 1.5 ระบบไฟฟ้ากำลัง

-	ระบบการผลิต (Generating System) หมายถึง ระบบที่มีหน้าที่เปลี่ยนพลังงานรูปอื่น ๆ      มาเป็นพลังงานไฟฟ้า เช่น เปลี่ยนจากพลังงานศักย์ของน้ำ หรือพลังงานความร้อนที่ได้จากการ     เผาไหม้เชื้อเพลิงมาเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

ระบบการผลิตโดยทั่วไปประกอบไปด้วย โรงจักรไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งจะผลิตกำลังไฟฟ้าออกมาที่แรงดันประมาณ 10-20 kV แล้วทำการแปลงระดับแรงดันให้เป็นแรงดันสูง       ที่ลานไกไฟฟ้า (Switch Yard) เพื่อที่จะเข้าสู่ระบบส่งต่อไป

-	ระบบการส่ง (Transmission System) หมายถึง ระบบการส่งพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากระบบการผลิตไปยังระบบการจำหน่ายเพื่อจำหน่ายกำลังไฟฟ้าให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าต่อไป โดยจะทำการส่งในระดับแรงดันสูงเพื่อลดการสูญเสียพลังงานในสายส่งซึ่งจะทำให้การส่งกำลังไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ระบบการส่งโดยทั่วไปประกอบด้วยสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ที่ใช้ส่งกำลังไฟฟ้าอื่น ๆ

-	ระบบการจำหน่าย (Distribution System) หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่รับพลังงานไฟฟ้า       จากระบบการส่งแล้วลดระดับแรงดันลงจากแรงดันสูงให้เป็นแรงดันปานกลาง เพื่อที่จะส่งให้ระบบการใช้ไฟฟ้าต่อไประบบการจำหน่าย โดยทั่วไปประกอบด้วย สถานีจำหน่ายไฟฟ้าย่อย สายจำหน่ายแรงดันปานกลาง หม้อแปลงจำหน่าย และสายจำหน่ายแรงดันต่ำ

-	ระบบการใช้กำลังไฟฟ้า (Utilization System) หมายถึง ระบบไฟฟ้าที่รับกำลังไฟฟ้า      จากระบบการจำหน่ายที่มีระดับแรงดันปานกลาง แล้วทำการลดระดับแรงดันลงให้เป็นแรงดันต่ำ

เพื่อจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ

1.2.2	การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าในประเทศไทย

ประเทศไทยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ และเกี่ยวข้องกับระบบการผลิต และส่งจ่ายไฟฟ้ากำลังใหญ่ ๆ รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่

-	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, กฟผ.

(Electricity Generating Authority of Thailand, EGAT.)

-	การไฟฟ้านครหลวง, กฟน.

(Metropolitan Electricity Authority, MEA.)

-	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, กฟภ.

(Provincial Electricity Authority, PEA.)

1.	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีหน้าที่จัดหาแหล่งพลังงานและผลิตกำลังไฟฟ้า         ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ รวมทั้งมีอำนาจในการจัดซื้อหรือขายกำลังไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียง แล้วจัดส่งกำลังไฟฟ้าต่อให้กับการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้า                ส่วนภูมิภาค

ระบบการส่ง (Transmission System)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยใช้ระบบสายส่งแรงดันสูง 4 ระดับแรงดัน คือ 500 kV      3 เฟส 3 สาย 230 kV 3 เฟส 3 สาย 115 kV 3 เฟส 3 สาย และ 69 kV 3 เฟส 3 สาย

2.  การไฟฟ้านครหลวง

การไฟฟ้านครหลวงมีหน้าที่บริการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าในเขตบริการ 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และนนทบุรี

ระบบไฟฟ้ากำลังของการไฟฟ้านครหลวงอาจแบ่งได้ 3 ระบบ ดังนี้คือ

1) 	ระบบการส่งกำลังไฟฟ้าย่อย (Subtransmission System) การไฟฟ้านครหลวงรับกำลังไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและทำการส่งกำลังไฟฟ้าไปยังสถานี ไฟฟ้าย่อยในระบบแรงดันสูง 230 kV 115 kV และ 69 kV

2) 	ระบบการจำหน่าย (Distribution System) การไฟฟ้านครหลวงมีสถานีไฟฟ้าย่อย           อยู่หลายแห่งในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยที่สถานีไฟฟ้าย่อยแต่ละแห่งจะมี หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง (Power Transformer) จำนวน 2-4 ชุด เพื่อที่จะแปลงไฟฟ้าระดับแรงดันสูง 115 kV หรือ 69 kV     ไปเป็นระดับแรงดันปานกลาง 12 kV หรือ 24 kV ซึ่งในอนาคต กฟน. จะทำการเปลี่ยนมาใช้เป็นระบบ 24 kV ทั้งหมด ดังนั้น ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าในบริเวณที่ยังคงใช้ระบบ 12 kV จึงควรเลือกใช้หม้อแปลงชนิด Dual Voltage 12/24 kV เนื่องจากสามารถที่จะทำการเปลี่ยนระบบแรงดันจาก    12 kV  ไปเป็น 24 kV ได้โดยไม่ต้องทำการเปลี่ยนหม้อแปลง

3) 	ระบบการใช้กำลังไฟฟ้า (Utilization System) การไฟฟ้านครหลวงจะติดตั้งหม้อแปลง    ที่บริเวณที่จะใช้ไฟฟ้า โดยหม้อแปลงจำหน่ายจะแปลงไฟฟ้าจากระดับแรงดันปานกลาง 24 kV    หรือ 12 kV ไปเป็นระดับแรงดันต่ำ 416/240 V 3 เฟส 4 สาย ดังแสดงในภาพที่ 1.6

แม้ว่าทางด้านแรงดันต่ำของหม้อแปลงจะมีแรงดันพิกัดเป็น 416/240 V ก็ตามแต่ กฟน.      ให้ใช้แรงดันพิกัดระบุของด้านแรงดันต่ำเป็น 380/220 V 3 เฟส 4 สาย

ภาพที่ 1.6 ระบบการใช้กำลังไฟฟ้าของ การไฟฟ้านครหลวง

3.  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่ในการจัดหาและจำหน่ายไฟฟ้าให้ทุกจังหวัดภายในประเทศยกเว้นจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง

ระบบไฟฟ้ากำลังของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาจแบ่งได้เป็น 3 ระบบดังนี้

1) 	ระบบการส่งกำลังไฟฟ้าย่อย (Subtransmission System) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค         รับกำลังไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและทำการส่งกำลังไฟฟ้าไปยังสถานี ไฟฟ้าย่อยในระบบแรงดันสูง 115 kV และ 69 kV

2) 	ระบบการจำหน่าย (Distribution System) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใช้ระบบแรงดันจำหน่ายอยู่ 2 ระบบ ได้แก่

- ระบบแรงดัน 22 kV (Conventional Solidly Grounded System) จังหวัดส่วนใหญ่เกือบทั่วประเทศจะใช้ระบบนี้ ยกเว้นจังหวัดทางภาคใต้และบางจังหวัดในภาคเหนือ

- ระบบแรงดัน 33 kV (Multigrounded System With Overhead Grounded Wire) ใช้ในภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดระนองลงไป และในจังหวัดเชียงรายกับพะเยา

3)	ระบบการใช้กำลังไฟฟ้า (Utilization System) ระบบการใช้กำลังไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นระบบแรงดันต่ำ 400/230 V 3 เฟส 4 สาย ดังแสดงในภาพที่ 1.7

ภาพที่ 1.7 ระบบการใช้กำลังไฟฟ้าแรงดันต่ำ 3 เฟส 4 สาย

1.2.3	การจ่ายกำลังไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า

ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าฯ จะพิจารณาว่าอาคารที่อยู่อาศัย หรือสถานประกอบการนั้น มีการใช้ปริมาณไฟฟ้าเป็นเท่าได ถ้าหากอาคารที่อยู่อาศัยหรือสถานประกอบการนั้น ใช้กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 300 kVA ทางการไฟฟ้าฯ ก็จะจ่ายไฟฟ้าให้ในระบบแรงดันต่ำ (Low Voltage) สำหรับอาคารหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีการใช้ไฟฟ้าในปริมาณสูง คือ ใช้โหลดตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ทางการไฟฟ้าฯ จะจ่ายไฟฟ้าให้ในระบบแรงดันปานกลาง (Medium Voltage)

สำหรับอาคาร หรือสถานประกอบการที่มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าสูงมากทางการไฟฟ้าฯ          จะจ่ายกำลังไฟฟ้าให้ในระบบแรงดันสูง (High Voltage) อาจต้องจ่ายกำลังไฟฟ้าด้วยระบบ 115 kV หรือ 69 kV โดยต้องมีการสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของการไฟฟ้าฯ

ขนาดมิเตอร์แรงดันต่ำของการไฟฟ้านครหลวง

ในการติดตั้งมิเตอร์สำหรับอาคาร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ การไฟฟ้านครหลวง          จะพิจารณาเลือกขนาดของมิเตอร์ตามความเหมาะสมกับโหลด โดยมิเตอร์สามารถแบ่งออกเป็นหลายขนาด ดังต่อไปนี้

-  มิเตอร์ระบบ 220 V 1 เฟส 2 สาย จะมีขนาดดังนี้

-  5 (15 A),	220 V

- 15 (45 A),	220 V

- 30 (100 A),	220 V

- 50 (150 A),	220 V

- มิเตอร์ระบบ 380/220 V 3 เฟส 4 สาย จะมีขนาดดังนี้

-  15 (45 A),	380 V

- 30 (100 A),	380 V

- 50 (150 A),	380 V

- 200 A,	380 V

- 400 A,	380 V

- มิเตอร์ระบบ 12 kV 3 เฟส 3 สาย จะมีขนาดตั้งแต่ 15 A (300 kVA) ไปจนถึง 750 A (15,000 kVA)

- มิเตอร์ระบบ 24 kV 12 kV 3 เฟส 3 สาย จะมีขนาดตั้งแต่ 10 A (400 kVA) ไปจนถึง 625 A (25,000 kVA)

ลักษณะการจ่ายไฟฟ้าระหว่างการไฟฟ้าฯ กับผู้ใช้งาน

-  แรงดันต่ำ ในกรณีที่การไฟฟ้าฯ จ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าในระบบแรงดันต่ำ จะสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.8 โดยจะมีมิเตอร์เป็นตัวแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างการไฟฟ้าฯ กับผู้ใช้ไฟฟ้า

ภาพที่ 1.8 การจ่ายไฟฟ้าในระบบแรงดันต่ำ

-	แรงดันปานกลาง  ในกรณีที่การไฟฟ้าฯ จ่ายไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ในระบบแรงดันปานกลางนั้น ลักษณะการจ่ายไฟฟ้า ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าฯ จะขึ้นอยู่กับระบบของการไฟฟ้าในแต่ละพื้นที่ และระบบของสถานประกอบการ ลักษณะการจ่ายไฟฟ้าแรงดันปานกลาง ให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าของ        การไฟฟ้าฯ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กรณี ดังนี้

-	ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายอากาศ จากสายป้อนอากาศของการไฟฟ้าฯ ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.9

ภาพที่ 1.9 ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายอากาศ จากสายป้อนอากาศของการไฟฟ้าฯ

-	ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าใต้ดิน จากสายป้อนอากาศของการไฟฟ้าฯ             ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.10

ภาพที่ 1.10 ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายใต้ดิน จากสายป้อนอากาศของการไฟฟ้าฯ

-	ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายไฟฟ้าใต้ดิน จากสายป้อนใต้ดินของการไฟฟ้าฯ              ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.11

ภาพที่ 1.11 ผู้ใช้ไฟฟ้ารับไฟฟ้าด้วยสายใต้ดิน จากสายป้อนใต้ดินของการไฟฟ้าฯ

1.2.4	การจัดวงจรการจ่ายไฟฟ้า

ในการออกแบบระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับอาคาร หรือสถานประกอบการต่าง ๆ นั้น ผู้ออกแบบระบบไฟฟ้าจะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ หลายประการด้วยกัน ได้แก่

1. 	ความปลอดภัย (Safety) ควรเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐาน ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ถูกวิธีเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2. 	ความเชื่อถือได้ (Reliability) ระบบไฟฟ้าควรจะมีความแน่นอนในการใช้งานระบบไฟฟ้า   ที่ดีและสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และลดข้อบกพร่องของจุดบกพร่องในระบบให้น้อยที่สุดเพื่อให้ความวางใจในระบบสูงสุดและมีราคาพอสมควร

3. 	ความง่ายในการใช้งาน (Simplicity of Operation) ระบบจะต้องง่ายในการใช้งาน        มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และตรงตามความต้องการของผู้ใช้

4. 	ความสม่ำเสมอของแรงดัน (Voltage Regulation) แรงดันที่ไม่สม่ำเสมอจะทำให้อายุ       ของอุปกรณ์ไฟฟ้าสั้นลง จะต้องรักษาระดับแรงดันไม่ให้เกินขีดจำกัด

5.	การดูแลรักษา (Maintenance) ระบบไฟฟ้าที่ออกแบบจะต้องสามารถดูแลรักษา ตรวจสอบซ่อมแซม และทำความสะอาดได้ง่าย

6.	ความคล่องตัว (Flexibility) ระบบไฟฟ้าจะต้องสามารถดัดแปลง ปรับปรุง และขยายได้   ในอนาคต ข้อที่จำเป็นต้องพิจารณาคือกำลังไฟฟ้า จะต้องเผื่อกำลังไฟฟ้าให้เหมาะสมกับโหลด           ที่จะมีเพิ่มขึ้นในอนาคต

7. 	ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (First Cost) ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นนับเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความปลอดภัย ความเชื่อถือได้ ความสม่ำเสมอของแรงดันไฟฟ้า การดูแลรักษา และเพื่อการขยายกำลังไฟฟ้า        ในอนาคต ดังนั้นจะต้องพิจารณาเลือกแบบที่ดีที่สุดเพื่อลดต้นทุน

ในส่วนของลักษณะของการบริการทางไฟฟ้าซึ่งอยู่บริเวณสถานที่นั้นขึ้นอยู่กับลักษณะของโหลด คุณภาพของการบริการที่สถานที่นั้น ๆ ต้องการ และขนาดของอาคาร เป็นต้น ผู้ออกแบบจะต้องพิจารณาองค์ประกอบเหล่านี้ด้วยว่าจะเลือกออกแบบระบบการจ่ายไฟฟ้าแบบใด จึงจะเหมาะสมที่สุด ซึ่งระบบไฟฟ้าพื้นฐานที่ใช้ในการจ่ายไฟฟ้าสามารถจัดเป็น 5 แบบ คือ

1.	Radial System

ในกรณีที่ไฟฟ้า ถูกส่งมายังอาคารในระบบแรงดันใช้งาน รูปแบบการจ่ายไฟฟ้าแบบนี้               ก็จะเป็นแบบที่ง่าย และมีราคาถูกที่สุด โดยไฟฟ้าจะถูกส่งเข้ามาในระบบแรงดันต่ำผ่านบริภัณฑ์ป้องกันต่าง ๆ จากนั้นจึงจ่ายต่อไปยังโหลดหรือตู้จ่ายไฟต่อไป ส่วนในกรณีที่ไฟฟ้าถูกส่งมา ในระบบแรงดันปานกลาง ก็ต้องมีหม้อแปลงเพื่อแปลงไฟฟ้าให้ได้ระดับแรงดันปานกลางเป็นระดับแรงดัน    ใช้งานเสียก่อน โดยจะต้องมีบริภัณฑ์ป้องกัน ได้แก่ เซอร์กิตเบรกเกอร์หรือฟิวส์ ทั้งด้านแรงดันปานกลางและด้านแรงดันต่ำ

การจ่ายไฟฟ้าแบบนี้ ถ้ามีการเกิดการลัดวงจรขึ้นที่แหล่งจ่ายไฟ หม้อแปลง หรือเมนบัส           (Main Bus) ก็จะทำให้โหลดทั้งหมดไม่ได้รับไฟฟ้า ส่วนถ้ามีการเกิดการลัดวงจรขึ้นที่สายป้อนใด          สายป้อนหนึ่ง อุปกรณ์ป้องกันก็จะทำงานโดยตัดส่วนนั้นออกไปทำให้โหลดอื่น ๆ ยังคงได้รับไฟฟ้าต่อไป ซึ่งสามารถแสดงได้ดังภาพที่ 1.12

ภาพที่ 1.12 การจ่ายไฟฟ้าแบบ Radial Circuit

2. 	Primary-Selective System

การจ่ายไฟฟ้าแบบนี้ จะเพิ่มความเชื่อถือได้ของระบบให้มากขึ้น โดยจะลดปัญหาที่เกิดจากการผิดพร่อง (Fault) ที่สายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) ลง ลักษณะการจัดวงจรก็คือจะเพิ่มสายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) และสวิตซ์สำหรับตัดโหลด (Load Break Switch) ขึ้นอีกชุดหนึ่งสำหรับหม้อแปลงแต่ละตัวดังภาพที่ 1.13

ภาพที่ 1.13 การจ่ายไฟฟ้าแบบ Primary Selective

ในสภาวะการทำงานปกติสวิตซ์จะถูกปิดอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม โดยให้สายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) แต่ละชุดจ่ายโหลดเท่า ๆ กัน ถ้ามีการเกิดการผิดพร่อง (Fault) ที่สายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) ชุดใดชุดหนึ่ง การตัดต่อวงจรก็จะเกิดขึ้น ทำให้สายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) อีกชุดหนึ่งเข้ามาจ่ายไฟฟ้าแทนทันที ดังนั้นสายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) แต่ละชุดจะต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลดทั้งหมดได้ นอกจากนี้คู่ของฟิวส์ หรือเซอร์กิตเบรกเกอร์ จะต้องทำการยึดระกว่างกันด้วย เพื่อป้องกันการปิดวงจรพร้อมกัน และการตัดต่อวงจรอาจเป็นแบบใช้มือ หรือเป็นระบบอัตโนมัติก็ได้

3.	Secondary-Selective System

การจ่ายไฟฟ้าแบบนี้ แสดงได้ดังภาพที่ 1.14 ในสภาวะการทำงานปกติ ก็เหมือนกับระบบ Radial 2 ชุด แยกจากกัน และเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อเชื่อมกับบัสทุติยภูมิ (Secondary Bus) จะเปิดอยู่ โหลดจะถูกแบ่งให้เท่า ๆ กันในแต่ละบัส ถ้ามีการเกิดการผิดพร่อง (Fault) ขึ้นที่สายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) หรือหม้อแปลงชุดใดชุดหนึ่ง โหลดทั้งหมดที่ต่ออยู่กับบัสนั้นก็จะไม่มีไฟฟ้า         แต่เนื่องจากอีกบัสหนึ่งยังคงมีไฟฟ้าอยู่ จึงสามารถใช้ไฟฟ้าจากอีกบัสหนึ่งได้ โดยเริ่มจากเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์หลักทางด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง ด้านที่มีการเกิดการผิดพร่อง (Fault) จากนั้นก็ปิด เซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อเชื่อมบัสทุติยภูมิ (Secondary Bus) ส่วนเซอร์กิตเบรกเกอร์หลักทางด้าน       ทุติยภูมิทั้ง 2 ตัว ควรจะมีการยึดระกว่างกันกับเซอร์กิตเบรกเกอร์ต่อเชื่อมทุติยภูมิ (Secondary Bus) ด้วยเพื่อเป็นการป้องกันหม้อแปลงทั้ง 2 ตัว ไม่ให้ทำงานแบบขนานกัน

ภาพที่ 1.14 การจ่ายไฟฟ้าแบบ Secondary Selective

จะเห็นได้ว่าจากการจ่ายไฟฟ้าแบบนี้ สามารถเพิ่มความเชื่อถือได้สูงขึ้นกว่าแบบ Primary Selective ในกรณีเกิดการผิดพร่อง (Fault) หม้อแปลง แต่ราคาของการจัดวงจรแบบนี้ก็จะสูงขึ้นด้วย เนื่องจากจะต้องเผื่อขนาดของหม้อแปลง และสายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) ให้สามารถจ่ายโหลดได้ทั้ง 2 บัสได้ ทั้งนี้ราคาก็จะขึ้นอยู่กับการเผื่อขนาดไว้เพียงใด

4.	Secondary Spot Network System

การจัดวงจรแบบ Secondary Spot Network ดังภาพที่ 1.15 เป็นการจัดวงจรแบบง่าย ๆ โดยจะประกอบไปด้วยหม้อแปลงที่เหมือนกัน 2 ลูก หรือมากกว่า ซึ่งจะรับไฟฟ้ามาจากสายป้อนปฐมภูมิ  (Primary Feeder) แยกกันลูกละชุด หม้อแปลงเชื่อมต่อกันทางบัสด้านแรงต่ำผ่านตัวป้อนกันวงจรข่าย (Network Protector) โดยที่หม้อแปลงทั้งหมดทำงานแบบขนานกัน และมีตัวป้องกันวงจรข่าย (Network Protector) ซึ่งเป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ถูกควบคุมโดยรีเลย์เซอร์กิตเบรกเกอร์จะเปิดวงจรโดยอัตโนมัติเมื่อมีกำลังไฟฟ้าไหลจากด้านแรงต่ำเข้าสู่หม้อแปลง

ภาพที่ 1.15 การจ่ายไฟฟ้าแบบ Secondary Spot Network

ในสภาวะการทำงานปกติ หม้อแปลงแต่ละตัวจะรับโหลดเท่า ๆ กัน เมื่อมีการเกิดการผิดพร่อง (Fault) ขึ้นที่หม้อแปลง หรือที่สายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) ชุดใดชุดหนึ่ง ตัวป้องกันวงจรข่าย (Network Protector) ของหม้อแปลงชุดนั้นจะเปิดวงจร เพื่อป้องกันไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลย้อนกลับจากทางด้านแรงต่ำเข้าสู่หม้อแปลง และหม้อแปลงตัวที่เหลือก็จะทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้แก่โหลดแทน ทำให้สามารถจ่ายไฟฟ้าให้โหลดได้อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน

การจัดวงจรแบบ Secondary Spot Network จะเป็นการจัดวงจรที่มีความเชื่อถือได้มากที่สุด สำหรับการจ่ายโหลดมาก ๆ โอกาสที่จะเกิดไฟฟ้าดับจะเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อมีการเกิดการผิดพร่อง (Fault) พร้อม ๆ กันทางด้านปฐมภูมิหรือเกิดการผิดพร่อง (Fault) ที่บัสด้านทุติยภูมิ (Secondary Bus) เท่านั้น อย่างไรก็ตามระบบนี้ เป็นระบบที่มีราคาแพง ซึ่งนอกจากจะต้องเผื่อขนาดของหม้อแปลงและสายป้อนปฐมภูมิ (Primary Feeder) แล้วโดยทั่วไปตัวป้องกันวงจรข่าย (Network Protector) ก็มีราคาแพงอีกด้วย

5.	Looped Primary System

การจัดวงจรแบบ Looped Primary System มีสอบแบบ โดยภาพที่ 1.16 จะเป็นระบบวงรอบปิด (Close Loop) ซึ่งเป็นระบบเก่า ส่วนภาพที่ 1.17 จะเป็นระบบวงรอบเปิด (Open Loop) ซึ่งเป็นระบบใหม่ที่นิยมใช้มากกว่า

ภาพที่ 1.16 การจ่ายไฟฟ้าแบบ Close Looped Primary

ระบบวงรอบปิด (Close Loop) จะทำงานโดยปิดสวิตซ์ ทั้งหมดของวงจรดังภาพที่ 1.16 แม้ว่าระบบนี้จะมีราคาไม่แพงแต่ก็ไม่เป็นที่นิยมใช้โดยจะนิยมใช้ โดยนิยมใช้แบบวงรอบเปิดมากกว่า เนื่องจากเมื่อเกิดการผิดพร่อง (Fault) ที่ส่วนหนึ่งส่วนใดในวงรอบปิดจะทำให้การจ่ายไฟหยุดชะงักลง และจะหาจุดที่เกิดการผิดพร่อง (Fault) ได้ยาก

ส่วนในระบบวงรอบเปิด (Open Loop) ซึ่งถูกออกแบบเพื่อใช้กับสายส่งใต้ดินจะใช้         Ring Main Unit (RMU) เป็นตัวตัดต่อระบบจากโหลดเมื่อเกิดการผิดพร่อง โดยจะทำการเปิดวงจรเมื่อเกิดการผิดพร่อง และจะปิดวงจรเมื่อได้ทำการแก้ไขระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวงจรใดวงจรหนึ่งเกิดการผิดพร่องขึ้น อีกวงจรก็จะทำหน้าที่จ่ายโหลดให้ เมื่อซ่อมแซมแก้ไขส่วนที่เกิดการผิดพร่องเรียบร้อยแล้ว วงจรก็จะทำงานแบบอิสระโดยแต่ละวงจรต่างก็จ่ายโหลดของตัวเองต่อไป ข้อเสียของระบบนี้คือราคาของอุปกรณ์จะมีราคาสูง เพราะว่าต้องใช้สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ และต้องมีอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ มากมาย

ภาพที่ 1.17 การจ่ายไฟฟ้าแบบ Open Looped Primary

วิธีการสอนและกิจกรรม

- ผู้สอนบรรยายเนื้อหา

- นักศึกษาร่วมอภิปราย

- ผู้สอนตั้งคำถามให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน

- นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

- ให้งานที่มอบหมาย

สื่อการสอน/อุปกรณ์การสอน

- หนังสือ

- วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2556. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : โชติอนันต์ ครีเอชั่น, 2556.

- ประสิทธิ์ พิทยพัฒน์. คู่มือการออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : สมารัท ดิจิทัล โซลูชั่น, 2556.

- นัฐโชติ รักไทยเจริญชีพ. เอกสารคำสอน รายวิชา 04-112-313 การออกแบบระบบไฟฟ้า. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 2559.

- โสตทัศนวัสดุ

- กระดาน

- เครื่องฉายและคอมพิวเตอร์

งานที่มอบหมาย

  - ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

  - ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือที่เกี่ยวกับระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า

การวัดผล

- พิจารณาการเข้าชั้นเรียนตามเวลากำหนด สนใจเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน

- ตรวจแบบฝึกหัด การซักถาม-ตอบ

แบบฝึกหัด

  - จงอธิบายระบบไฟฟ้าแบ่งออกเป็นกี่ระบบ อะไรบ้าง

  - จงอธิบายหน้าที่ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

  - จงอธิบายหน้าที่ของการไฟฟ้านครหลวง

  - การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ใดบ้าง และมีระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบใดจงอธิบาย

  - จงอธิบายหน้าที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

  - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ใดบ้าง และมีระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบใดจงอธิบาย

  - จงบอกเหตุผลว่าทำไมการไฟฟ้าฯ ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสูงเพื่อการจ่ายพลังงานไฟฟ้า

  - การไฟฟ้านครหลวง มีหน้าที่จ่ายไฟฟ้าในพื้นที่ใดบ้าง และมีระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าแบบใดจงอธิบาย

  - จงอธิบายการจ่ายไฟฟ้าระดับปานกลางให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทำได้อย่างไร

  - จงอธิบายการจัดวงจรการจ่ายกำลังไฟฟ้า จัดได้เป็นกี่แบบ อะไรบ้าง และอธิบายถึงข้อดีข้อเสีย ในการจ่ายกำลังไฟฟ้าในแต่ละแบบมาให้ทราบ พอสังเขป